SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i

Oksana Kulakova

2018.gada 7.decembrī

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165

- Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/126

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

- Iepirkuma priekšmets: Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope

Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 (divām) daļām:

- Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā;

- Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

- Līguma izpildes vieta:

- Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV-2114;

- Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

- Līguma izpildes termiņš.

Paredzamais Līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

- Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Iepirkuma apjoms ir noteikts Informatīvā paziņojuma 1.pielikumā.

- Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu par iepriekšējā mēneša apkopi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no apkalpošanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina-faktūras saņemšanas dienas, pārskaitot to uz apkopes veicēja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez PVN) saskaņā ar 2.pielikumā noteikto piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Finanšu piedāvājuma noformēšana:

  - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu vai par daļu atsevišķi visā Līguma darbības periodā.

  - Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (2.pielikums), kurā jānorāda:

    - apkalpošanas maksu izteiktu EUR, bez PVN, par visu Līguma darbības periodu- (turpmāk tekstā- Līgumcena), kura ir vērtēšanas kritērijs;

    - informācijai norāda mēneša apkalpošanas maksu bez PVN, kuru nosaka Līgumcenu sadalot uz Līguma darbības laika mēnešu skaitu;

    - Līgumcenā ir jāiekļauj visus nodokļus (izņemot PVN), visus paredzamos izdevumus, materiālus, tiešos un netiešos izdevumus, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, (kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu) iespējamos riskus un sadārdzinājumus.

- Prasības pretendentiem:

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendentiem Piedāvājumā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

    - apliecinājums, ka pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017.gada, kā arī 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir izpildījis vismaz 2 (divus) Iepirkuma priekšmetam (vai Iepirkuma priekšmeta daļai, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu) atbilstošus pakalpojumu Līgumus. Par Iepirkuma priekšmetam (vai Iepirkuma priekšmeta daļai, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu) atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds Līgums, kura ietvaros ir izpildīts tāds pakalpojuma apjoms, kas nav mazāks par Tehniskajā specifikācijā noradīto. Apliecinājumu noformēt atbilstoši informatīvā paziņojuma 5. pielikumam;

    - atsauksmes no Informatīvā paziņojuma 9.2.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai Līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

    - Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 4. pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas un šo personu 3.kategorijas speciālo atļauju pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopijas;

    - Finanšu piedāvājumu;

    - Pretendenta industriālā drošības sertifikāta kopiju;

    - apliecinājums, kas atbilst Informatīvā paziņojuma 3.pielikumā norādītajam.

  - Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

    - elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

    - pa faksu – 67278697;

    - pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

    - personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā
(tālr. 67290096, 67290183).

  - Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 14.decembrim plkst.11:00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

11. Kontaktpersonas:

- Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Apsardzes daļas galvenais inspektors majors Vadims Petruhins, tālr. 26798155 e-pasts: vadims.petruhins@ievp.gov.lv.

- Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), priekšnieka vietnieku Igoru Brezinski tālr. 67962308, mob. 29433029, e-pasts: igors.brezinskis@ievp.gov.lv .

- Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieka vietnieku Oļegu Sadovski, tālr. 64127202, mob.64127249 , e-pasts: olegs.sadovskis@ievp.gov.lv.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/126)

Informatīvajam  paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apkopes darbu apraksts un grafiks par 1.daļu

„Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā”

| Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei | Periods |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reizi mēnesī |  | Reizi ceturksnī |  | Reizi gadā |  |
| 1. Apsardzes signalizācijas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |  |  |  |
| - Signalizācijas sistēmu elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Kopējā sistēmas darbības pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Sistēmas programmas darbības pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Magnētisko un kustības devēju darbības pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Devēju attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  |  |  | x |  |
| - Ierakstu sistēmas (datora) pārbaude, ja nepieciešams attīrīšana no putekļiem |  |  | x |  |  |  |
| - Stikla plīšanas devēju darbības pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Trauksmes pogu darbības pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Sirēnas – strobspuldzes darbības pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Signalizācijas pārbaude imitējot nostrādi | x |  |  |  |  |  |
| - Konfigurācijas datubāzes rezerves kopiju izveides procesa kontrole |  |  | x |  |  |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  |  |  | x |  |
| Signalizācijas sistēmu elementu regulēšana pēc nepieciešamības | x |  |  |  |  |  |
| 2. Piekļuves kontroles sistēmā jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |  |  |  |
| - Piekļuves kontroles sistēmas elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Sistēmas programmas pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Durvju un turniketu slēgšanas mehānismu pārbaude un regulēšana |  |  |  |  | x |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  |  |  | x |  |
| 3. Videonovērošanas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |  |  |  |
| - Kameru attēlu kvalitātes pārbaude un objektīva fokusējuma pārbaude un regulēšana pēc nepieciešamības |  |  |  |  | x |  |
| - Attēlu kvalitātes pārbaude monitorā un ierakstu arhīva pārbaude (attēla asums, izšķirtspēja, krāsu kvalitāte, kameru redzamības leņķis) |  |  | x |  |  |  |
| - Kameru apvalka priekšējā stikla tīrīšana ar spirta šķīdumu |  |  |  |  | x |  |
| - Ekspluatācijas gaitā izmainījušos parametru un uzstādījumu regulēšana | x |  |  |  |  |  |
| - Mitruma savācēju (silikātgēla) maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības |  |  |  |  | x |  |
| - Kameru apvalka konstrukcijas stiprības pārbaude un regulēšana |  |  |  |  | x |  |
| - Videonovērošanas sistēmas vizuālā pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Videokameru un objektīvu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  |  |  | x |  |
| - Videonovērošanas serveru disku masīvu un datubāzu pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  |  | x |  |  |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu/komutatoru pārbaude | x |  |  |  |  |  |
| - Servera skapju tīkla komutatoru sausā uzkopšana |  |  |  |  | x |  |
| - Videokameru firmware un programmatūru jauninājumu pārbaude un veikšana pēc nepieciešamības |  |  | x |  |  |  |
| 4. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas apkalpošanas darbi: |  |  |  |  |  |  |
| UAS apkalpošana saskaņā ar reglamentu: - Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole |  | x |  |  |  |  |
| - Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai darbojas ventilācijas sistēmas (-ja tāda ir) atslēgšana |  |  |  |  |  | x |
| - Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | x |  |  |  |  |
| - Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo trauksmes signāldevēju, pastiprinātāju katrā zonā/cilpā, lai pārbaudītu, vai kontroles un signalizācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, un dod trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces |  |  |  | x |  |  |
| - Katra ugunsaizsardzības sistēmas signāldevēja darbības atbilstības (-ražotāja prasībām) pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana |  | x |  |  |  |  |
| - Detektoru/rokas signāldevēju ārējā apskate, darba spēju pārbaude |  | x |  |  |  |  |
| - Detektoru/rokas signāldevēju ārējā apskate, attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  |  |  |  |  | x |
| - Detektoru/rokas signāldevēju savienojošo kontaktu, stiprinājumu, stara gala pretestības nomināla, bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  |  |  |  |  | x |
| - Trauksmes sirēnas ārējā apskate, darba spēju pārbaude |  | x |  |  |  |  |
| - UAS darbības pārbaude imitējot “ugunsgrēks” vai “bojājums” gaismas-skaņas un cilpu vai kabeļu līnijās |  |  |  |  |  | x |
| - Pārbaude, nosakot vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un atbilstoši aizsargātas |  |  |  |  |  | x |
| - Telpu ugunsdrošības klasifikāciju pārbaude - vai nav izmaiņas telpu plānojumā, tehnoloģiskajā aprīkojumā, izmantošanā |  |  |  |  |  | x |
| - Skaņas iekārtu pārbaude – imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas, vai tiek iedarbināti saistošās iekārtas (trauksmes izziņošanas sistēma) |  | x |  |  |  |  |
| - Sistēmas tehniskās apkopes reglamentu izstrādā tehniskās apkopes organizācija atbilstoši sistēmas ražotāja norādījumiem un apstiprina objekta vadītājs |  |  |  |  |  | x |
| - Akumulatoru izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  |  |  | x |  |  |
| - Dokumentācija: -Dežurējošā personāla instrukciju izstrādāšana; -Dežurējošā personāla instruēšana par UAS darbspējas noteikšanas kārtību, UAS ekspluatācijas nosaukumiem, rīcību, ja no UAS pienāk trauksmes signāls vai bojājuma signāls; -Atzīme par instruēšanu ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā; -UAS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu ievieš apkalpojošā organizācija un ierakstus žurnālā veic atbilstoši tehniskās apkopes reglamentam |  |  |  |  |  | x |
| 5. Iekšējai sarunu iekārtai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |  |  |  |
| - Kopējā sistēmas darba spējas pārbaude |  | x |  |  |  |  |
| - Sarunu iekārtu un komutācijas mezglu pārbaude, līniju spriegumu un pretestības pārbaude |  |  |  | x |  |  |
| - Programmatūras korekcija un firmware jaunināšana pēc nepieciešamības |  |  |  |  |  | x |
| - Barošanas avotu un ķēžu mērījumi un pārbaude |  |  |  |  |  | x |

Objekta apskate:

Rīgas ielā 10, Olaine, LV-2114, notiek iepriekš vienojoties ar Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieka vietnieku Igoru Brezinski tālr. 67962308,
mob. 29433029, e-pasts: igors.brezinskis@ievp.gov.lv .

Apkopes darbu apraksts un grafiks par 2. daļu

"Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

| Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei | Periods |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reizi mēnesī | Reizi ceturksnī | Reizi gadā |
| 1. Apsardzes signalizācijas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Signalizācijas sistēmu elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Kopējā sistēmas darbības pārbaude | x |  |  |
| - Sistēmas programmas darbības pārbaude | x |  |  |
| - Magnētisko un kustības devēju darbības pārbaude | x |  |  |
| - Devēju attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  | x |
| - Ierakstu sistēmas (datora) pārbaude, ja nepieciešams attīrīšana no putekļiem |  | x |  |
| - Stikla plīšanas devēju darbības pārbaude |  | x |  |
| - Trauksmes pogu darbības pārbaude | x |  |  |
| - Sirēnas – strobspuldzes darbības pārbaude |  | x |  |
| - Signalizācijas pārbaude imitējot nostrādi | x |  |  |
| - Konfigurācijas datubāzes rezerves kopiju izveides procesa kontrole |  | x |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude | x |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  | x |
| Signalizācijas sistēmu elementu regulēšana pēc nepieciešamības | x |  |  |
| 2. Piekļuves kontroles sistēmā jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Piekļuves kontroles sistēmas elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Sistēmas programmas pārbaude | x |  |  |
| - Durvju un turniketu slēgšanas mehānismu pārbaude un regulēšana |  |  | x |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude |  | x |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  | x |
| 3. Videonovērošanas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Kameru attēlu kvalitātes pārbaude un objektīva fokusējuma pārbaude un regulēšana pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Attēlu kvalitātes pārbaude monitorā un ierakstu arhīva pārbaude (attēla asums, izšķirtspēja, krāsu kvalitāte, kameru redzamības leņķis) |  | x |  |
| - Kameru apvalka priekšējā stikla tīrīšana ar spirta šķīdumu |  |  | x |
| - Ekspluatācijas gaitā izmainījušos parametru un uzstādījumu regulēšana | x |  |  |
| - Mitruma savācēju (silikātgēla) maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Kameru apvalka konstrukcijas stiprības pārbaude un regulēšana |  |  | x |
| - Videonovērošanas sistēmas vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Videokameru un objektīvu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  | x |
| - Videonovērošanas serveru disku masīvu un datubāzu pārbaude | x |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu/komutatoru pārbaude | x |  |  |
| - Servera skapju tīkla komutatoru sausā uzkopšana |  |  | x |
| - Videokameru firmware un programmatūru jauninājumu pārbaude un veikšana pēc nepieciešamības |  | x |  |
| 4. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas apkalpošanas darbi: |  |  |  |
| UAS apkalpošana saskaņā ar reglamentu: - Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | x |  |  |
| - Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai darbojas ventilācijas sistēmas (-ja tāda ir) atslēgšana |  |  | x |
| - Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | x |  |  |
| - Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo trauksmes signāldevēju, pastiprinātāju katrā zonā/cilpā, lai pārbaudītu, vai kontroles un signalizācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, un dod trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces |  | x |  |
| - Katra ugunsaizsardzības sistēmas signāldevēja darbības atbilstības (-ražotāja prasībām) pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana | x |  |  |
| - Detektoru/rokas signāldevēju ārējā apskate, darba spēju pārbaude | x |  |  |
| - Detektoru/rokas signāldevēju ārējā apskate, attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  |  | x |
| - Detektoru/rokas signāldevēju savienojošo kontaktu, stiprinājumu, stara gala pretestības nomināla, bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  |  | x |
| - Trauksmes sirēnas ārējā apskate, darba spēju pārbaude | x |  |  |
| - UAS darbības pārbaude imitējot “ugunsgrēks” vai “bojājums” gaismas-skaņas un cilpu vai kabeļu līnijās |  |  | x |
| - Pārbaude, nosakot vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un atbilstoši aizsargātas |  |  | x |
| - Telpu ugunsdrošības klasifikāciju pārbaude - vai nav izmaiņas telpu plānojumā, tehnoloģiskajā aprīkojumā, izmantošanā |  |  | x |
| - Skaņas iekārtu pārbaude – imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas, vai tiek iedarbināti saistošās iekārtas (trauksmes izziņošanas sistēma) | x |  |  |
| - Sistēmas tehniskās apkopes reglamentu izstrādā tehniskās apkopes organizācija atbilstoši sistēmas ražotāja norādījumiem un apstiprina objekta vadītājs |  |  | x |
| - Akumulatoru izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  | x |  |
| - Dokumentācija: -Dežurējošā personāla instrukciju izstrādāšana; -Dežurējošā personāla instruēšana par UAS darbspējas noteikšanas kārtību, UAS ekspluatācijas nosaukumiem, rīcību, ja no UAS pienāk trauksmes signāls vai bojājuma signāls; -Atzīme par instruēšanu ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā; -UAS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu ievieš apkalpojošā organizācija un ierakstus žurnālā veic atbilstoši tehniskās apkopes reglamentam |  |  | x |
| 5. Iekšējai sarunu iekārtai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Kopējā sistēmas darba spējas pārbaude | x |  |  |
| - Sarunu iekārtu un komutācijas mezglu pārbaude, līniju spriegumu un pretestības pārbaude |  | x |  |
| - Programmatūras korekcija un firmware jaunināšana pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Barošanas avotu un ķēžu mērījumi un pārbaude |  |  | x |

Objekta apskate:

Līgatnes ielā 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, notiek iepriekš vienojoties ar Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieka vietnieku Oļegu Sadovski, tālr. 64127202, mob.64127249 , e-pasts: olegs.sadovskis@ievp.gov.lv .

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr.IeVP 2018/126)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope" (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP2018/126) Informatīvo paziņojumu, __________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem un piedāvā veikt pakalpojumu sistēmu (apkopi) par šādām cenām:

| Sistēmu apkope par daļu visā Līguma darbības laikā – 12 mēneši | Līgumcena, EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) | Cena ar PVN (informācijai) | Mēneša apkalpošanas maksa, EUR (informācijai) | Mēneša apkalpošanas maksa, EUR ar PVN (informācijai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa: sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā |  |  |  |  |
| 2.daļa: sistēmas apkope Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. |  |  |  |  |
| Kopējā nosacītā līgumcena (piedāvājuma izvēles kritērijs) |  |  |  |  |

- Apkalpošanas mēnešu skaits ir 12 mēneši.

- Mēneša apkalpošanas maksu nosaka: Līgumcenu sadalot uz Līguma darbības laika mēnešu skaitu.

- Līgumcenu veido iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu cena par vienu vienību, kas reizināta ar Tehniskajā specifikācijā norādīto nepieciešamo atbilstošo pakalpojumu daudzumu summētā vērtība Līguma darbības laikā.

- Līgumcenā ir jāiekļauj: visi nodokļi (izņemot PVN), visi paredzamie izdevumi, materiāli, tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iespējamie riski un sadārdzinājumi.

- Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu iepirkuma Līguma izpildes laiku.

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:__________________________________________

telefona numurs: _________________________________________

e-pasta adrese: ___________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

| Banka: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kods: |  |  |
| Konts: |  |  |
| Personas, kura parakstīs līgumu statuss: |  |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats |  |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |  |
| E-pasts: |  |  |

Datums_________________                                 Pasūtītāja paraksts:_______________

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/126)

informatīvajam paziņojumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope"

(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/126) Informatīvajam paziņojumam.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)                                                                                        Dok. Nr.

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/126) prasības.

Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007.gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/126)

informatīvajam paziņojumam

"Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas,

sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope"

(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/126)

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)

[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu

noteiktajām prasībām.]

| Nr. p.k | Amata nosaukums Līguma izpildē | Vārds, Uzvārds personas kods | Sertifikāta Nr. | Sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pielikumā: Sertifikāts …

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/126)

informatīvajam paziņojumam

Atbilstoši iepirkuma "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas,

sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope"

(iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2018/126) informatīvajam paziņojumam

Apliecinājums

Par pretendenta pieredzi

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Pakalpojums un apjoms, EUR | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: sarakstā minēto pasūtītāju atsauksmes uz (skaits) lp.

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats

paraksts:

z.v.