Ieslodzījuma vietu pārvaldes

- sarunu procedūras

"Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) karstās ūdens sistēmas avārijas remonts"

pamatojums

protokols Nr. 2018/78/1

Rīgā	2018. gada 1.augustā

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) priekšnieka 2018. gada 2. janvāra rīkojumu Nr.1 "Par iepirkumu komisijas izveidošanu" izveidotās Pārvaldes iepirkumu komisijas (turpmāk – Iepirkumu komisija) sēdē par sarunu procedūru "Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) karstās ūdens sistēmas avārijas remonts", Stabu ielā 89, Rīgā, 314. kabinetā,  piedalās:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja: Pārvaldes priekšnieka vietniece pulkvežleitnante Tatjana Trocka.

Iepirkumu komisijas locekļi:

Pārvaldes centrālā aparāta Apsardzes daļas galvenais inspektors majors Vadims Petruhins;

Pārvaldes centrālā aparāta Uzraudzības daļas galvenais inspektors majors Madars Vekmanis;

Pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vecākā referente kapteine Una Zvaigzne.

Protokolē:

Pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Inese Mazlazdiņa.

Sēdi vada: T. Trocka.

Sēdes gaita: M. Vekmanis informē: saskaņā ar 2018. gada 27. jūlija Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) (turpmāk – Cietums) priekšnieka vietnieka ziņojumā esošo informāciju, ka Cietuma Ārstniecības korpusa cokolstāvā telpā Nr. 019, metāla korozijas ietekmē, tek ēkā no betona grīdas ienākošā karstā ūdens caurule telpā Nr. 019.  Ūdens tek ar smalku strūklu, kā rezultātā uz grīdas veidojas peļķe. Ņemot vērā, ka ūdens spiediens caurulēs ir 3,5 - 4 atmosfēras, kas īsā laikā var palielināt ūdens caurulē esošo caurumu izmērus un radīt cokolstāva applūšanas draudus un Cietums pilnībā būtu jāatslēdz no ūdens apgādes, tika noslēgta karstā ūdens padeve Cietumam un apturēta katlumājas darbība un atceltas pirts dienas līdz laikam, kad tiks likvidēta avārijas situācija.

Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 19.punkts nosaka, ka notiesātais ne retāk kā reizi septiņās dienās mazgājas pirtī vai dušā, maina apakšveļu un gultas veļu. Lai ievērotu higiēnas prasību nodrošināšanu ieslodzītajiem un netiktu pārkāpts cilvēktiesību ievērošanas princips, nekavējoties  uzsākt sarunu procedūru, lai izvairītos no prettiesiskas attieksmes pret ieslodzīto tiesībām.

U. Zvaigzne informē: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8. panta septītās daļas 3.punktu pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.

Minētie apstākļi atbilst sarunu procedūras pazīmēm, un šim iepirkumam jāpiemēro Likuma 8. panta septītās daļas 3. punkta nosacījumi.

Iepirkumu komisijas lēmums:

Nopublicēt šo protokolu un tehnisko uzdevumu Pārvaldes tīmekļa vietnē www.ievp.gov.lv un noteikt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2018. gada 9. augusta plkst. 11.00. Nosūtīt uzaicinājumu pretendentiem piedalīties sarunās.

Piedāvājuma dokumentus var iesniegt: elektroniski – ievp@ievp.gov.lv; pa faksa numuru 67278697 vai personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālruņa numurs 67290122, 67290345).

Sēde beidzās plkst. 14:30.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:                                                                                   T. Trocka

Iepirkumu komisijas locekļi:	M. Vekmanis

V. Petruhins

U. Zvaigzne

Protokolētājs:	 I. Mazlazdiņa

Tehniskā specifikācija

Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) karstās ūdens sistēmas avārijas remonts

Aprakstošā daļa:

Karstā ūdens trase savienota ar četrām ēkām. Pašreiz atsevišķi atslēgt no trases Ārstniecības korpusu nav iespējams. Nepieciešams veikt Ārstniecības korpusa vecās ūdens trases atslēgšanu un jaunas izveidošanu.

Ēkas pamatu biezums aptuveni 1,5m, sienas biezums aptuveni 0,5m.

Esoša ūdens trase ir zem zemes un asfalta seguma. Trase šķērso elektrības kabeļu trases un kanalizācijas tīklu trasi.

Paredzamie darbi:

- Esošās situācijas novērtējums dabā, iepazīšanās ar pieejamo dokumentāciju un tehniskā risinājuma piedāvājums.

- Tranšeju atrakšana asfalta un zemes segumā (aptuveni 70m).

- Ārstniecības korpusam ienākošo ūdens cauruļu ventiļu izbūve, atslēgšanai no kopējās trases.

- Karstā ūdens trases pārbūve Ārstniecības korpusa cokolstāvā.

- No Ārstniecības korpusa avārijas gadījumos paredzētās piespiedu ūdens nolaišanas sistēmas, kas iziet no Ārstniecības korpusa uz kanalizācijas aku ārpus korpusa, remonts.

- Asfalta un zālāja seguma atjaunošana.

Apgrūtinājumi:

- Trašu un elektrības kabeļu shēmās esošais atšķiras no reālās situācijas.

- Paredzamo tranšeju atrakšanai traucē izbūvētais gājēju celiņš ar metāla norobežojošo sienu.

Pretendenti objektu var apmeklēt darba dienā no plkst.10:00 līdz 16:00, Pārvaldes Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV - 2114, iepriekš nosūtot ziņas (speciālistu vārdu, uzvārdu, personas kodu) par apmeklēšanu uz e–pasta adresi iveta.salmina@ievp.gov.lv, mob. T: 26442439