APSTIPRINĀTS

2017. gada 17. augusta

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2017/73

**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**iepirkuma**

**"Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija"**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/73)**

**nolikums**

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

I.Spure

2017. gada 17 .augustā

Rīgā, 2017

**1. Vispārīgā informācija**

1. **Vispārīgā informācija**

**1.1.** Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija", identifikācijas Nr. IeVP 2017/73 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) noteikto kārtību

**1.2**. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vecākis referents Nauris Ozoliņš, tālr.: 67290280 e-pasta adrese: [nauris.ozolins@ievp.gov.lv](mailto:nauris.ozolins@ievp.gov.lv)

1.3. **Iepirkuma priekšmets**:

1.3.1. Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcijas darbi. Darbi tiek veikti atbilstoši ar SIA „Ekolat” (LV 41503009958, Preču iela 30a, Daugavpilī,) izstrādāto rekonstrukcijas projekta apliecinājuma karti.

1.3.2. CPV klasifikators: 45000000-7.

1.3.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.

1.3.4. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4. **Iepirkuma līguma darbības termiņš un izpildes vieta**.

1.4.1. Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā.

1.4.2. Līguma izpildes vieta – 18.Novembra iela 66A, Daugavpilī.

**1.5.** **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz **2017.gada 28. augusta** plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

1.5.4. Pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

**1.6.** **Piedāvājuma nodrošinājums** **netiek prasīts**.

## 1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: **Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009;**

1.8.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

**„Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2017/73**

**„Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija”**

**Neatvērt līdz 2017. gada 28.augustam, plkst.11.00”.**

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma;

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma;

1.8.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz arī MS Excel formātā uz CD. Uz CD jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

**1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi**

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību būvniecības jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

**2. Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi**

**2.1.** Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

**2.2.** Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

**2.3.** Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

**2.4.** Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

**3. Pretendentu pienākumi un tiesības**

**3.1.Pretendentu tiesības**:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā.

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

**3.2. Pretendentu pienākumi**:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

3.2.2. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2.3. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

3.2.4. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

3.2.5. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.6. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

3.2.7. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē [www.ievp.gov.lv](http://www.ievp.gov.lv), sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

**4. Pretendenta kvalifikācija**

4.1. Pretendentam **jāiesniedz**:

4.1.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības **kopija** un **apliecinājums**, ka pretendents nav izslēgts no būvkomersanta reģistra;

4.1.2.**apliecinājums,** ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību būvdarbu izpildes jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam);

4.1.3. **apliecinājums,** ka pretendents darbojas būvdarbu izpildes jomā, un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu būvdarbu līgumu izpildē. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds būvniecības darbu apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā norādīto. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;

4.1.4.**atsauksmes** no Nolikuma 4.1.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.5.Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts **apliecinājums**, ka būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegtas apdrošināšanas polises par visu celtniecības darbu un risku apdrošināšanu 100% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, un būvniecības profesionālās civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 10% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, un tās darbosies visā objekta būvniecības laikā;

4.1.6. **apliecinājums,** kas atbilst Nolikuma 1. pielikumā norādītajam;

4.1.7. **apliecinājums**, ka pretendents būvobjektā nodrošinās pastāvīgu atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni, kuram ir būvprakses sertifikāts un darba pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma būvdarbu līgumu vadīšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža;

4.1.8. **apliecinājums** un dokumentālais pierādījums, ka pirms darbu uzsākšanas pretendentam būs iespēja iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

4.1.9. **apliecinājums** (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai analogs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par tā vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2014., 2015., 2016. gadu) un 2017. gada (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt divreiz lielākam par piedāvātas kopējas līgumcenas.

**4.2.** Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

**4.3.** Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. “b” apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

**5. Tehniskais piedāvājums**

**5.1.** Pretendentiem jāiesniedz Tehniskais piedāvājums, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

**5.2.** Tehniskajā piedāvājumā iekļaujams, ja tas ir nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem, būvprojekta izstrādes un īstenošanas laika grafiks kalendārajās nedēļās, norādot nepieciešamo laiku katram izpildījuma posmam, atbildīgo institūciju saskaņojumiem, dokumentācijas kārtošanai (piemēram, būvniecības iecere, būvatļauja u.c.), līguma izpildes laiks, ietverot visus posmus.

**5.3.** Apliecinājums, ka pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantija.

**5.4.** Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz Darbu izpildes kalendārais grafiks.

**6. Finanšu piedāvājums**

**6.1.** Pretendentiem ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.

**6.2.** Pretendentiem jāiesniedz Darbu izpildes tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

**7. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi**

**7.1.** Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

**7.2.** Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā šādos gadījumos:

7.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

7.2.2.pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

**8. Piedāvājuma izvēles kritēriji**

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus, bez PVN.

**9. Iepirkuma līgums**

**9.1.** Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

**9.2.** Saskaņā ar Likuma 9.panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu saskaņā ar šā likuma [60. panta](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p60) pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

**9.3.** Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 8. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

**9.4.** Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta piedāvājuma Iepirkumam Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

**10. Citi nosacījumi**

10.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta.

10.2. Līguma darbības laikā izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīto personālu nomaiņu, ja izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz izpildītāju.

10.3.**Pretendentam kā lietpratējam (ekspertam) Iepirkuma priekšmeta jomā pastāvīgi jākārto un jāsaņem visas nepieciešamās formalitātes un jāapmaksā valsts un pašvaldību nodevas, kā arī jāveic citi nepieciešamie maksājumi, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, vai citu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un nepieciešamo dokumentu saskaņošanu. Kā arī, ja nepieciešams Iepirkuma priekšmeta īstenošanai, veikt visas nepieciešamās darbības, ja ir nepieciešams un/vai to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, vai būvvalde, tai skaitā, izstrādāt un atbilstošajās atbildīgajās instancēs saskaņot būvniecības dokumentāciju, saņemt atzinumus par objekta gatavību ekspluatācijai un uzbūvēto objektu nodot ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un Iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajā termiņā. Pretendents uzņemas pilnu atbildību par savu darbību/bezdarbību, kā arī par objekta savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā un visas izpilddokumentācijas nodošanu Pasūtītājam.**

10.4. Plānojot būvdarbus un piegādājot materiālus, jāņem vērā, ka to var veikt ieslodzījuma vietas darba laikā no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, kā arī, ka piegādātāju (izpildītāju) pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Uzrādot vadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā netiks ielaisti.

10.5. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38.panta nosacījumiem, Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv) vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajai kontaktpersonai.

10.6. Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvobjekta apskatei Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114, **2017. gada 22.augustā un 2017. gada 24. augustā,** plkst.10.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. Papildus informācija pie kontaktpersonas – Daugavgrīvas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītājaAndreja Šatohina**,** tālr. 65440662, mob. 29464032, [andrejs.satohins@ievp.gov.lv](mailto:andrejs.satohins@ievp.gov.lv).

**Visiem pretendentiem jāveic objekta apskate, lai objektīvi novērtētu veicamos darbus.**

10.7.Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/73)

nolikumam

*(Uz veidlapas)*

Atbilstoši iepirkuma „Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/73) nolikumu.

Apliecinājums

*(Vieta),(Datums) (Dok. Nr.)*

Ar šo, *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma „Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/73) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona *(Vārds Uzvārds)*

z.v

2. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/73)

nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcijas darbi.

**Tehniskais uzdevums:**

Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļā ir nepieciešams veikt kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukciju saskaņā ar SIA „Ekolat” (LV 41503009958, Preču iela 30a, Daugavpilī,) izstrādāto rekonstrukcijas projekta apliecinājuma karti.

**Projekta risinājumi**

Projekta teritorija atrodas Daugavpilī, 18.Novembra ielā 66A (kadastra Nr. Nr.0500 002 0405), kur paredzēts pārbūvēt esošos kanalizācijas tīklus. Tīklu trasējums uzrādīts projekta plānā ar projektējamiem kanalizācijas tīkliem. Tīklu iebūves dziļums ir atzīmēts projekta garenprofilos, ŪKT daļas specifikācijās.

Esošos aukstā un karstā ūdensvada tīklus paredzēts pārbūvēt no siltummezgla telpas līdz režīma korpusam. Tīklu trasējums uzrādīts projekta plānā ar projektējamiem ārējiem un iekšējiem ūdensvada tīkliem. Tīklu iebūves dziļums ir atzīmēts projekta aksonometriskās shēmās un garenprofilos, ŪK un ŪKT daļas specifikācijās. Tīklu izbūve ir veicama tikai sausā būvgrāvī. Nepieciešamā gruntsūdens novadīšanas metode (atsūknēšana, pazemināšana) ir jāprecizē būvdarbu laikā uz vietas.

**Kanalizācijas**

Kanalizācijas tīklus paredzēts pārbūvēt esošo kanalizācijas tīklu no Alejas - 18.Novembra ielu krustojuma līdz ēkai 18.Novembra 66A ielā.

Projektā paredzēta pašteces kanalizācija, izbūvējama no SN8 kN/m2 stingruma klases dubultsienu polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma, kas paredzētas saimnieciskajai kanalizācijai un kurš atbilst LVS EN 13476-3. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām.

Pamata būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas un 18. Novembra ielas šķērsojumu ar caurdūruma metodi. Caurdūrumiem izmantojama caurule, kas ir ar lielāku noturību pret skrāpējumiem un deformācijām (SDR 17 PE100- RC LVS, atbilstoši EN 12201 PAS 1075 type 2 ( Evo SCGR Ultrastress) vai analogs).

Pašteces kanalizācijas iebūves dziļumi projekta teritorijā līdz 7.5 m.

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas DN1000 mm un DN 1500 mm. Dzelzsbetona akas grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Rūpnieciski ražotie aku dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes. Kanalizācijas skataku teknes betonēt no C20/25 markas betona. Šķērsojot dzelzsbetona akas sienu ar cauruļvadu, tās jāievieto rūpnieciski ražotā aizsargčaulā. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Čuguna lūkām jābūt ar eņģi, nesēj virsmai starp korpusu un lūku jābūt pārklātai ar gumiju. Skatakas lūkām jāatbilst LVS EN 124. Akas pārseguma lūkai ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju 250 kN, bet braucamajā zonā lūkas ar 400 kN nestspēju, lūkas rāmim ir jābūt „peldoša” tipa

Esošo cauruļvadu pieslēgšanas vietas, cauruļvadu materiālu un cauruļvadu virsas atzīmes, kā arī citu komunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā uz vietas. Būvniecības laikā nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā stāvoklī.

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža notiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

**Ārējais ūdensvads**

Ūdensvada caurules atklātā tranšejā paredzēts izbūvēt no SDR 17 PE100 materiāla caurulēm atbilstoši LVS EN 12201.

Ūdensvada tīkli projektējami 2.00m dziļumā no zemes virsmas.

Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā, jāveic cauruļvada dezinficēšana un pārbaude zem spiediena.

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Pasūtītājam jāņem vērā, ka visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem. Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu.

Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā seguma virsmas atjaunošana pilnā apjomā. Vajadzības gadījumā lieku grunti izvest uz atkritumu poligonu.

**Iekšējais ūdensvads Ū1 un S3**

Apzīmējumi : - projektējamais tīkls – Ū1 - sadzīves tīkli;.

- projektējamais tīkls – S3- karstā ūdens ūdensvads

Dzeramā ūdens ūdensvads Ū1 ieprojektēts no PE PN16 caurulēm.

Karstā ūdens ūdensvads S3 ieprojektēts no PE PN16 caurulēm.

Siltummezgla telpā paredzēts pārbaudīt ūdens mērītāju mezglu un aukstā ūdens caurules uz režīma korpusa.

Ūdensmērītāja mezgls ietver:

- esošo ūdens mērītāju DN100 (diametru izvēlas atbilstoši vidējam ūdens patēriņam stundā no maksimālā patēriņa diennaktī);

- pretvārsts;

- katrā pusē ūdens mērītāja mezglam ir noslēgarmatūra;

- iztukšošanas krānu starp ūdens mērītāju patērētāja pusē;

Režīma korpusam projektā paredzēta nomaiņa - karstā un aukstā ūdens caurules līdz pieslēguma vietai pie esošiem tīkliem esošā kanālā.

Uz ievada paredzēta noslēgarmatūra un izplūdes krāns ar Dn15 uz karstā un aukstā ūdens caurules.

Ūdensvada caurule ar fasona daļām ieprojektēta ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā ar pret kondensāta izolāciju aukstā ūdensvada caurulēm un ar siltumizolāciju karstā ūdensvada caurulēm.

Projektā dota tīkla Ū1 un S3 aksonometriskā shēma.

**Ārējie siltumtīkli (SAT)**

Ieprojektēta cauruļvada pieslēgšana no savienošanas punkta siltummezglā Nr.1 līdz ēku „Režīma” korpusam un korpusam Nr.3, Daugavpilī.

Paredzēta vecas siltumtrases demontāža. Dzelzsbetonu konstrukcijas, cauruļvadus un izolācijas materiālus – utilizēt.

Projektā paredzētas 2-cauruļu rūpnieciski izolētās bez kanāliem siltumtrases. Siltumtīklu trasējumu ir paredzēts veikt izmantojot 2.serijas rūpnieciski iepriekš izolētus „POLIURS” vai analoga tipa cauruļvadus ar bezkanāla metodi.

No SM-1 līdz „Režima” korpusam karstā ūdensapgādes caurule ieprojektēta kopā ar atpakaļgaitas izolētu dubultcauruli.

Siltumtrasei visā garumā paredzēta brīdinājuma lenta, kas norāda siltumtrases atrašanās vietu pazemē darbu veikšanas laikā.

Atbilstoši projektam, siltumtrasei paredzēt uzraudzības signalizācijas sistēmu, kas ļauj konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī. Signalizācijas sistēmu montēt pēc cauruļu piegādātāj firmas rekomendācijām.

Siltumtrases hidraulisko pārbaudi veikt atbilstoši spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu prasībām.

Siltumtīklu cauruļvadu diametri ir izvēlēti saskaņā ar esošo un perspektīvo slodzi.

Visos siltumtrases pagriezienos un stūros jāuzstāda kompensācijas spilvenus, kas amortizē taisno posmu termiskos pagarinājumus.

Siltummezglu cauruļvadu ievadu vietās paredzēt elastīgus ievadus.

Bojātu ceļu un trotuāru segumu un zālienu atjaunot pilnā apjomā .

Veicot montāžas darbus , saglabāt esošos pazemes inženiertīklus.

Tuvināšanu un šķērsošanu ar tīkliem izpildīt saskaņa ar esošam normām un normatīviem. Darbus ar apakšzemes tīkliem šķērsošanas vietās veikt ar rokam.

Tranšeja jāaizber pakāpeniski vairākos slāņos. Pirms nākamā slāņa uzbēršanas iepriekšējais slānis pilnībā jāsablīvē. Slāņa maksimālais biezums, ja sablīvēšanu veic nemehanizēti ir 150 mm, ja mehanizēti – 300 mm.

Esošo komunikācijas tīklu augstumu atzīmes – precizēt montāžas laikā.

SIA „Ekolat” izstrādāto rekonstrukcijas projektu elektroniskā veidā uz (CD diska) var saņemt Ieslodzījuma vietu Pārvaldē, Rīgā, Stabu iela 89, 323 kabinetā. Kontaktpersona - Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins t.67290302 mob.t.29391691.

Aptuvenais darbu apjoms noradīts tabulā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numurs** | | **Vienības apraksts** | **Mērvienība** | **Skaits** |
|
|  |  | **Segumu atjaunošana** |  |  |
|  | 1 | Asfalta ceļa seguma uzlaušana, pagaidu un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei: | m2 | 130,0 |
|  |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJA |  |  |
|  |  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  |  | *PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD400mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi* |  |  |
|  | 2 | Dziļums 1,5 - 2,0 m | m | 9.5 |
|  |  | *PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD/250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi* |  |  |
|  | 3 | Dziļums līdz 1,5 m | m | 27.5 |
|  |  | *PE caurdūruma cauruļu OD250, PN10 izbūve* ***ar beztranšejas metodi*** *būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot caurdūruma būvbedres* |  |  |
|  | 4 | Dziļums līdz 7,7 m | m | 47.5 |
|  |  | **VEIDGABALI** |  |  |
|  |  | *Aizargčaula dz.betona akas sienā* |  |  |
|  | 5 | OD 400 mm caurulei | gab. | 2 |
|  | 6 | OD 250 mm caurulei | gab. | 5 |
|  |  | **AKAS** |  |  |
|  |  | *Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa ar hidroizolāciju saskaņā ar ŪKT-7 ar iebūves dziļumu:* |  |  |
|  | 7 | Dziļums līdz 1,5 m | gab. | 2 |
|  | 8 | Dziļums 1,5 - 2,0 m | gab. | 1 |
|  |  | *Vāki* |  |  |
|  | 9 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā (saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7) | kompl. | 3 |
|  |  | **DAŽĀDI** |  |  |
|  |  | *Pieslēgumi esošām komunikācijām* |  |  |
|  | 10 | Pievienojums esošai kanalizācijai d250mm, tajā skaitā: -universāls savienojums ar esošo cauruli d.250 - 1gab.; | vieta | 1 |
|  | 11 | Pievienojums esošai kanalizācijai d400mm esošā akā | vieta | 1 |
|  | 12 | Pievienojums esošai sadzīves kanalizācijai d400mm jaunā akā, tajā skaitā: - caurule, d.400mm, L=0,5m.; -universāls savienojums ar esošo cauruli d.400 - 1gab.; cauruli -aizargčaula dz.betona akas sienā d.400mm caurulei | vieta | 1 |
|  |  | *Šķērsojumi ar esošam komunikācijām* |  |  |
|  | 13 | Lietus ūdeņu kanalizācijas šķērsojums | vieta | 1 |
|  | 14 | Sakaru kanalizācijas šķērsojums | vieta | 2 |
|  | 15 | LVRTC kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
|  | 16 | Apgaismojuma kabeļa šķērsojums | vieta | 3 |
|  | 17 | Kanalizācijas šķērsojums (dem.) | vieta | 1 |
|  | 18 | Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
|  |  | *Kanalizacijas akas remonts* |  |  |
|  | 19 | Esošās kanalizācijas akas remonts ar pārseguma plātnes un lūkas 400 kN nomaiņu (saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7) | gab. | 1 |
|  |  | *Demontāžas darbi* |  |  |
|  | 20 | Kanalizācijas aku demontāža | gab. | 4 |
|  | 21 | Kanalizācijas cauruļvadu demontāža d250-400 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 40,0 |
|  | 22 | Esošā septiķa demontāža | gab. | 1 |
|  |  | *Grunts nomaiņa* |  |  |
|  | 23 | Tranšeju rakšanas laikā oļu izņemšana no būvgrāvja un izvešana | t |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numurs** | | **Vienības apraksts** | **Mērvienība** | **Skaits** |
|
|  |  | ĀRĒJIE TĪKLI |  |  |
|  |  | **Segumu atjaunošana** |  |  |
|  | 1 | Asfalta ceļa seguma uzlaušana, pagaidu un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei: | m2 | 28,0 |
|  | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 5,0 |
|  | 3 | Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 22,0 |
|  | 4 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 6,0 |
|  |  | ŪDENSVADS |  |  |
|  |  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  |  | *PEHD elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD110, PN10 izbūve būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju* |  |  |
|  | 5 | Dziļums 1,5 - 2,0 m | m | 21.0 |
|  | 6 | Dziļums 2,0 - 2,5 m | m | 9.0 |
|  |  | **PE veidgabali** |  |  |
|  |  | *Elektrometināmās PE līkums 900* |  |  |
|  | 7 | OD110, PN10 | gab. | 2 |
|  |  | **ŪDENSVADA IEVADA/IZVADA MEZGLS ĒKĀ** |  |  |
|  | 8 | Ūdensvada ievads ēkā, tajā skaitā: - siltumizolācijas ar foliju caurulei OD 110 L=3,6 m uzstādīšana; - caurumu ēku pamatos urbšana -ievada hermetizēšana (piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējas apdares atjaunošanas līdz stāvoklim, kas tai ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam) | kompl. | 2 |
|  |  | **DAŽĀDI** |  |  |
|  | 9 | Betona balsti C16/20 gruntī | m3 | 0.5 |
|  |  | *Šķērsojumi ar esošam komunikācijām* |  |  |
|  | 10 | Kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
|  |  | *Demontāžas darbi* |  |  |
|  | 11 | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d100 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 20,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS** |  |  |
|  |  | SILTUMMEZGLA TELPA |  |  |
|  | 12 | **ŪDENS UZSKAITES MEZGLS** | kompl. | 1 |
|  |  | tajā skaitā: |  |  |
|  |  | -atloku aizbīdnis DN100 mm PN16 | gab. | 2 |
|  |  | - atloku pretvarsts DN100 mm PN16 | gab. | 1 |
|  |  | - uzmavu pāreja no tērauda uz PE DN110x100 mm PN16 | gab. | 1 |
|  |  | - tukšošanas krāns DN15 mm | gab. | 1 |
|  |  | - tērauda ūdensvada caurules Dn100 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 3.0 |
|  |  | - enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm DN100, PN16 | gab. | 6 |
|  |  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  |  | *Plastmasas ūdensvada caurules ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām* |  |  |
|  | 13 | Dn100, PN16 | m | 4.0 |
|  |  | *PE līkums* |  |  |
|  | 14 | Dn100, PN16 | gab. | 3 |
|  |  | *Uzmava esošās caurules pievienošanai* |  |  |
|  | 15 | OD110/d100, PN16 | gab. | 1 |
|  |  | *Pieslēgumi esošām komunikācijām* |  |  |
|  | 16 | Pieslēgums pie esošiem ūdensvada tīkliem d.100 | vieta | 1 |
|  |  | *Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācija* |  |  |
|  | 17 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn100 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 4.0 |
|  |  | *Demontāžas darbi* |  |  |
|  | 18 | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d100 | m | 4,0 |
|  | 19 | Esoša ūdens uzskaites mezgla demontāza | kompl. | 1 |
|  |  | **IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS** |  |  |
|  |  | REŽIMA KORPUSS |  |  |
|  |  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  |  | *Plastmasas ūdensvada caurules ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām* |  |  |
|  | 20 | Dn100, PN16 | m | 12.0 |
|  |  | **VEIDGABALI** |  |  |
|  |  | *PE līkums* |  |  |
|  | 21 | Dn100, PN16 | gab. | 3 |
|  |  | **ARMATŪRA** |  |  |
|  |  | *Lodveida ventilis ar saskrūvējuma komplektu* |  |  |
|  | 22 | Dn100, PN16 | gab. | 1 |
|  | 23 | Tukšošanas krāns DN15 mm | gab. | 1 |
|  |  | *Uzmava esošās caurules pievienošanai* |  |  |
|  | 24 | DN100/d100, PN16 | gab. | 1 |
|  |  | *Pieslēgumi esošām komunikācijām* |  |  |
|  | 25 | Pieslēgums pie esošiem ūdensvada tīkliem d.100 | vieta | 1 |
|  |  | *Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācija* |  |  |
|  | 26 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn100 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 12.0 |
|  |  | *Demontāžas darbi* |  |  |
|  | 27 | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d100 | m | 12,0 |
|  |  | **IEKŠĒJAIS KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS** |  |  |
|  |  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  |  | *Plastmasas ūdensvada caurules ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām* |  |  |
|  | 28 | Dn80, PN16 | m | 2.0 |
|  | 29 | Dn50, PN16 | m | 10.0 |
|  |  | **VEIDGABALI** |  |  |
|  |  | *PE līkums* |  |  |
|  | 30 | Dn80, PN16 | gab. | 3 |
|  |  | *PE pāreja* |  |  |
|  | 31 | Dn80x50, PN16 | gab. | 1 |
|  |  | **ARMATŪRA** |  |  |
|  |  | *Lodveida ventilis ar saskrūvējuma komplektu* |  |  |
|  | 32 | Dn50, PN16 | gab. | 1 |
|  | 33 | Tukšošanas krāns DN15 mm | gab. | 1 |
|  |  | *Uzmava esošās caurules pievienošanai* |  |  |
|  | 34 | DN50/d50, PN16 | gab. | 1 |
|  |  | *Pieslēgumi esošām komunikācijām* |  |  |
|  | 35 | Pieslēgums pie esošiem ūdensvada tīkliem d.50 | vieta | 1 |
|  |  | *Karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācija* |  |  |
|  | 36 | Karstā ūdens cauruļvadu Dn80 siltumizolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 2.0 |
|  | 37 | Karstā ūdens cauruļvadu Dn50 siltumizolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 10.0 |
|  |  | *Demontāžas darbi* |  |  |
|  | 38 | Karstā ūdens ūdensvada cauruļvadu demontāža d50 | m | 12,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums** | **Tips, marka** | **Mēr- vienība** | | | **Skaits** |
|  | **AVK** |  |  | | |  |
| 1 | Tērauda caurule | Dn50 | m | | | 4 |
| 2 | Tērauda caurule | Dn80 | m | | | 10 |
| 3 | Tērauda caurule | Dn100 | m | | | 12 |
| 4 | Akmens vates čaulas ar folijas pārklājumu | Dn50; PHSALC; b=40mm | m | | | 4 |
| 5 | Akmens vates čaulas ar folijas pārklājumu | Dn80; PHSALC; b=40mm | m | | | 10 |
| 6 | Akmens vates čaulas ar folijas pārklājumu | Dn100; PHSALC; b=40mm | m | | | 12 |
| 7 | Lodveida ventilis | Dn50 | gb | | | 2 |
| 8 | Lodveida ventilis | Dn80 | gb | | | 1 |
| 9 | Lodveida ventilis | Dn100 | gb | | | 1 |
| 10 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | gb | | | 20 |
| 11 | Anti korozijas krāsojums 2 reizes |  | m2 | | | 14 |
| 12 | Apkures sistēmās hidrauliska pārbaude |  | gb | | | 1 |
| 13 | Sistēmas montāžas darbi |  | gb | | | 1 |
| 14 | Tērauda caurules demontāža | Dn80 | m | | | 20 |
|  | **SAT** |  |  | | |  |
| 1 | Rūpnieciski izolētas dubultcaurules | ø89/280 | m | | | 50 |
| 2 | Rūpnieciski izolētas caurules | ø114/225 | m | | | 50 |
| 3 | Rūpnieciski izolētas caurules | ø57/140 | m | | | 70 |
| 4 | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām dubultcaurulēm | ø89/280 | gab. | | | 8 |
| 5 | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām caurulēm | ø114/225 | gab. | | | 8 |
| 6 | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām caurulēm | ø57/140 | gab. | | | 13 |
| 7 | Rūpnieciski izolēts dubultcauruļu līkums | ø89/280 90° 1.0x1.0m | gab. | | | 2 |
| 8 | Rūpnieciski izolēts līkums | ø114/225 90° 1.0x1.0m | gab. | | | 2 |
| 9 | Rūpnieciski izolēts līkums | ø57/140 65° 1,0x1,0m; | gab. | | | 2 |
| 10 | Rūpnieciski izolēts līkums | ø57/140 60° 1,0x1,0m; | gab. | | | 2 |
| 11 | Rūpnieciski izolēts vertikāls līkums | ø57/140 90° 1.5x1.5 | gab. | | | 2 |
| 12 | Brīdinājuma lenta |  | m | | | 75 |
| 13 | Iegriešana esošajiem siltumtīkliem | ø89 | gab. | | | 3 |
| 14 | Iegriešana esošajiem siltumtīkliem | ø76 | gab. | | | 1 |
| 15 | Iegriešana esošajiem siltumtīkliem | ø57 | gab. | | | 4 |
| 16 | Kompensācijas spilveni |  | gab. | | | 6 |
| 17 | Elastīgais ievads dubultcaurules | ø89/280 | gb | | | 2 |
| 18 | Elastīgais ievads | ø114/225 | gb | | | 2 |
| 19 | Elastīgais ievads | ø57/140 | gb | | | 4 |
| 20 | Atgaisotājs | Dn25 | gb | | | 4 |
|  | **Signalizācija** |  |  | | |  |
| 1 | Avārijas signalizācijas kārba |  | gab. | | | 2 |
| 2 | Kabeļa izvads gala cepurē |  | gab. | | | 4 |
| 3 | Detektors |  | gab. | | | 2 |
| 4 | Detektora savienojums |  | gab. | | | 2 |
|  | **Montāžas darbi** |  |  | | |  |
| 1 | Rūpnieciski izolēto dubultcauruļu noguldīšana un montāža tranšejā | ø89/280 | m. | | | 50 |
| 2 | Rūpnieciski izolēto cauruļu noguldīšana un montāža tranšejā | ø114/225 | m. | | | 50 |
| 3 | Tas pats | ø57/140 | m. | | | 70 |
| 4 | Ēkā cauruma aiztaisīšana (SM1, režīma korpuss, korpuss Nr.3) |  | gb | | | 3 |
|  | **Zemes darbi** | | |
| 1 | Seguma noņemšana (bruģa seguma) |  | m2 | | | 150 |
| 2 | Seguma atjaunošana (bruģa seguma) |  | m2 | | | 150 |
| 3 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešana |  | m3 | | | 177 |
| 4 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | | | 7.5 |
| 5 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m |  | m3 | | | 6 |
| 6 | Tranšejas aizbēršana ar smilti ar mehānismiem |  | m3 | | 177 | |
| 7 | Tranšejas aizbēršana bez mehānismiem |  | m3 | | | 3 |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  | | |  |
| 1 | Demontēt vecās kanālu 90x60 siltumtrases ar izolētos cauruļvadus 2 Ø89 |  | m. | | | 46 |
| 2 | Demontēt vecās kanālu 60x45 siltumtrases ar izolētos cauruļvadus 2 Ø57 |  | m. | | | 32 |
| 3 | Pie korpusā 3, padziļinājuma demontāžs. |  | gb | | | 1 |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/73)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/73) Nolikumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukciju par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Līgumcena, EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)** | **Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)** |
| Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija |  |  |

\*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa un faksa numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa un faksa numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/73)

nolikumam

**LĪGUMS Nr.1/16/2017/\_\_\_\_\_\_(projekts)**

**„**Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija**”**

Rīgā, 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma „Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija”, (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/73) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets un darbības termiņš**

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukciju (turpmāk – Darbi), atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma 1.pielikums, un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kas noformēts kā Līguma 2.pielikums, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā, t.i. līdz 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās, saistības.

**2. Līgumcena un norēķinu kārtība**

2.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā Finanšu piedāvājumā norādītajam ir **\_\_\_** (*summa vārdiem*) (turpmāk – Līgumcena).

2.2. Līgumcenā ietilpst visas Līguma 1.pielikumā norādīto Darbu izmaksas.

2.3. Līgumcena, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par Darbu, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kam citam, kas varētu paaugstināt Līgumcenu. Līguma 1.pielikumā norādīto Darbu izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.

2.4. Līgumcena var mainīties, ja Pasūtītājs samazina Līguma 1.pielikumā noteikto Darbu apjomu vai ja likumdevējs Līguma darbības laikā groza Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka nodokļus, kas attiecas uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem.

2.5. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties.

2.6. Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.7. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

**3. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi**

3.1. Izpildītājam ir jāpieņem Darbu veikšanas vieta (turpmāk – Darbu teritorija) no Pasūtītāja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, rakstiski noformējot Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Pēc Līguma 3.1.punktā minētā Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Darbu teritorijā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Darbu teritoriju.

3.3. Darbi izpildāmi 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža saskaņā ar Līguma 2.pielikumā norādīto Darbu izpildes kalendāro grafiku.

3.4. Līguma 3.3.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts paredzētajā kartībā un gadījumos Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

3.5. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.6. Gadījumā, ja Darbu izvērtēšanas un/vai pieņemšanas gaitā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Darbu izpildē, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Pasūtītājs norāda termiņus trūkumu novēršanai.

3.7. Pēc Darbu nodošanas un Pušu abpusējas Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā atbrīvo Darbu teritoriju.

3.8. Līdz Līguma 3.7.punktā minētā akta parakstīšanai Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu teritoriju.

3.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli pār Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Darbu izpildi saistītās atskaites, dokumentus vai to kopijas.

3.10. Izpildītājs pirms pirmās ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.10.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.10.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.10.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.11. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.10.punktā norādītās prasības.

3.12. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.10.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.13. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.13.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.13.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.13.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

**4. Pušu atbildība**

4.1. Līguma 1.2. un 3.3.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.2. Līguma 2.6.punktā noteikto apmaksas termiņu nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.3. Par Līguma 5.2.5.apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un nulle centu) apmērā.

4.4. Ja pēc Darbu nodošanas Pasūtītājs konstatē Darbu izpildes nepietiekamas kvalitātes rezultātā radušos bojājumus vai slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot izpildītos Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs noformē konstatēto trūkumu defektācijas aktu un iesniedz pretenziju Izpildītājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.5. Ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju Līguma 4.4.apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs novērš pretenzijā norādītos bojājumus vai atklātos defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā.

4.6. Par Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

4.8. Ja Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs var pieaicināt citu speciālistu (izpildītāju) Līguma 4.4.apakšpunktā minēto bojājumu vai atklāto defektu novēršanai, ieturot un/vai pieprasot no Izpildītāja atlīdzināt naudas summu, kas norādīta minētā speciālista iesniegtajā rēķinā par padarīto darbu, kā arī Līguma 4.1.punktā minēto līgumsodu.

**5. Pušu pienākumi un tiesības**

**5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:**

5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;

5.1.2. nodot Izpildītājam Darbu teritoriju Darbu veikšanai atbilstoši Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktajam;

5.1.3. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Darbu teritorijai ar Izpildītāju iepriekš saskaņotā laikā, un nodrošināt Izpildītāju ar iespēju piekļūst pie nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

5.1.4. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

5.1.5. Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja izpildītajiem Darbiem;

5.1.6. pieņemt atbilstoši Līguma un Līguma 1. un 2.pielikumu nosacījumiem izpildītus Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.7. Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī līgumsodus.

**5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:**

5.2.1. Veikt Darbus pienācīgā kvalitātē un Līguma 1.2. un 3.3.punktā paredzētajā termiņā. Kvalitatīvi izpildīti Darbi Līguma izpratnē ir Darbi, kas izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Darbu izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Darbu sniegšanas nozarē;

5.2.2. izpildot Līguma saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesisko regulējumu, šī Līguma nosacījumus un drošības pasākumus Darbu teritorijā;

5.2.3. norīkot līdz Darbu uzsākšanai par Darbu izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Darbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu Darbu vadītāja atrašanos Darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā. Darbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

5.2.4. kārtot visas nepieciešamās formalitātes un apmaksāt būvatļaujas vai citu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un saskaņošanu, kā arī, ja to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, izstrādāt un atbilstošajās instancēs, saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju (arī nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu);

5.2.5. visā Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju ieslodzījuma vietu inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, ievērojot, ka inženierkomunikāciju atslēgšanas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam;

5.2.6. kopā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu sarakstu, un arī uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu;

5.2.7. veikt Darbus ar savu darbaspēku vai uzticēt Darbus apakšuzņēmējiem, atbilstoši Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam;

5.2.8. par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

5.2.9. ievērojot, ka Pasūtītāja darbība netiek pārtraukta; Darbus svētku dienās un brīvdienās veikt ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajā laikā;

5.2.10. Darbu teritorijā nodrošināt tīrību un kārtību, veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu;

5.2.11. būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tiem paredzētajos Izpildītāja konteineros, kuri jānovieto ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās;

5.2.12. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam Izpildītāja rīcības dēļ un atlīdzināt Pasūtītājam minētos nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.13. nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā Līguma 10.2.1.apakšpunktā norādītai personai jebkurā Darbu izpildes posmā veikt Līguma izpildes pārbaudi. Minētās pārbaudes veikšana nesamazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš veicamās pārbaudes dēļ netiek pagarināts;

5.2.14. nodrošināt nepieciešamo skaitītāju uzstādīšanu un apmaksāt izdevumus par pieslēgšanos inženiertehniskajiem tīkliem, izdevumus par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālajiem pakalpojumiem Darbu veikšanas laikā tādā apmērā, kādā Izpildītājs ir izmantojis šos pakalpojumus Darbu veikšanai.

5.2.15. netraucēt transporta (ugunsdzēsības, atkritumu izvešanas u.c.) kustības iespējas caur Darbu teritoriju;

5.2.16. Izpildītājs veic visu veidu Darbu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% (simtu procentu) apmērā no līgumcenas un būvniecības profesionālās civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 10% apmērā no līgumcenas, iesniedzot polises Pasūtītājam pirms Darbu teritorijas pieņemšanas. Izpildītājs nodrošina, ka minēto polišu darbības laiks darbosies visā Darbu veikšanas laikā.

5.2.17. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

**6. Garantijas**

6.1. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6.2. Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

**7. Nepārvarama vara**

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

7.2. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

**8. Līguma grozīšana un izbeigšana**

8.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un, ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

8.2. Līgumu var grozīt, papildināt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noradītajā kārtībā. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā vienošanos un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Darbu izpildi vai aptur Darbu gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma 2.pielikumā norādītos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

8.3.2. Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida atgādinājuma atkārtoti neievēro Līguma 5.2.apakšpunktā minētos noteikumus.

8.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.1 un 8.3.2.apakšpunktu noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

8.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Darbu apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

**9. Strīdu izskatīšanas kārtība**

9.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi, citi materiāli vai citā veidā Līguma darbības laikā radītas intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pasūtītājam, un paliek tā īpašumā.

10.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

10.2.1. **No Pasūtītāja puses**:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas un Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

10.2.2. **No Izpildītāja puses**:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

10.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

10.4. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

10.5. Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 10.4. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.5.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.5.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.6. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

10.9.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

10.9.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

10.9.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

10.9.3.1. Krimināllikums;

10.9.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

10.9.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

10.9.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

10.9.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

10.10. Līguma 10.9. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

10.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

10.12. Puses 10 (desmit) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.14. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.15. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_) lapām ar pielikumiem uz \_\_ (\_\_\_) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**11. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |