APSTIPRINĀTS

2018. gada 19. oktobra

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/85/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope

Valmieras cietumā"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/85)

nolikums

Rīgā, 2018

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā", identifikācijas Nr. IeVP 2018/85 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Vineta Vietniece, tālr. 67290303, e-pasts: vineta.vietniece@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Valmieras cietuma Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors Imants Naudišs, tālr. 64281467, mob. 26823202, e-pasts: itd.valmiera@ievp.gov.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietuma Izmeklēšanas izolatora ēkā. CPV kods: 50530000-9.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta:

1.4.1. Līguma darbības termiņš ir 10 (desmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpildes vieta:

1.4.2.1. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents;

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar šā Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS";

1.5.4. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme:

"Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2018/85

"Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā"

#### Neatvērt līdz 2018. gada 30. oktobrim, plkst. 11.00".

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu.

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā;

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas;

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem;

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības sniegt Iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus;

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1. Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.3. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.4. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.5. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta;

3.2.6. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.2.7. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums un saraksts par vismaz trīs apkalpoto objektu uzskaiti pēdējos divos gados (norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr.) atbilstoši Iepirkuma priekšmetam;

4.1.2. atsauksmes no Nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajiem pasūtītājiem par Nolikumā iekļautiem darbiem, kurus pretendents veicis kā apkopes veicējs;

4.1.3. apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

4.1.4. sertifikāta kopija, kas apliecina, ka pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija ventilācijas sistēmu apkopes veikšanai;

4.1.5. Valsts Vides dienesta speciālās atļaujas (licences) kopija darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

4.1.6. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. "b" apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

4.5. Atbilstoši likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā norādītajam Pasūtītājs pārliecinās, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

6.2. Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2.	pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko  apkopju kopējo cenu, kas atbilst Iepirkuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar Iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4. pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

8.5. Līgums tiks slēgts ar nosacījumu, ka līgumcena visa līguma darbības laikā  nepārsniegs 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi).

9. Citi nosacījumi

9.1. Iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

9.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 9. panta sestās daļas nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Faksa numurs: 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv vai iesniegt jautājumus Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

9.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/85)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma Izmeklēšanas izolatora ēkas, kadastra Nr. 969000801031, vēdināšanas -ventilācijas sistēmu raksturojums

|  | Izmeklēšanas izolatora ēkas, kadastra Nr.969000801031 vēdināšanas – ventilācija sistēma PN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ēkas raksturojums: - Ēkas kopējā platība 1774,4 m² - Ēkas būvtilpums 8151 m³ - Būves stāvi kurā atrodas telpu grupas = -1., 1., 2., 3. - Ēkas augstums – 10 m - Telpu skaits telpu grupās 100 - Ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids 1274 - Kopējā gaisa apmaiņas pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēma. - Ventilācijas iekārtu saraksts: Ventilācijas šahtas Ventilācijās rekuperācijas mašīna – VENTUS VTS; 1. Ventilācijās rekuperācijas mašīna – KOMFOVENT VERSO; 2. Chiller – CYGNIS TECH; 1. Kondicionieris – ALPIC AIR; 8. Kondicionieris – YORK; 11. |
|  | Atrašanās vieta | Pieplūde | Nosūce | Izmēri mm |  |  | Augstums m |  | Kopējais augstums m |
|  | -1.stāvs (pagrabs) | 4 | 6 | 200x100 |  |  | 10 |  | 100 |
|  | 1.stāvs | 5 | 5 | 200x100 |  |  | 7 |  | 70 |
|  | 2.stāvs | 10 | 10 | 200x100 |  |  | 3,78 |  | 75,6 |
|  | 3.stāvs | 10 | 10 | 200x100 |  |  | 1,0 |  | 20 |
|  | Ventilācijas sistēmas raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilācija. PN1 (apkalpojamās telpas – dzīvojamās kameras) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventilācijas agregāts "VENTUS VTS" VS-100-L-PHC, sistēmas ražība 9005 m³/h. Pa 300 |  |  |  | Kompl. | 1 |  | Izvietots jumta stāvā |  |
| 2 | Rekuperators plākšņu |  |  |  | Gab. | 1 |  |  |  |
| 3 | Gaisa attīrītājs – kabatu filtri: 490 x 490 x 300 / 5 F5 428 x 287 x 300 / 5 F5 |  |  |  | Gab. Gab. | 6 6 |  |  |  |
|  | Ventilācija. PN2 (1-3 stāvu kameras, personāla kabineti, gaiteņi) Kopējā apmaiņas nosūcēj-pieplūdes ventilācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventilācijas agregāts "KOMFOVENT VERSO" ražīgums 1005 m³/h, Pa-250 |  |  |  | Kompl. | 1 |  | Izvietots jumta stāvā |  |
| 2 | Rekuperators plākšņu tipa |  |  |  | Gab. | 1 |  |  |  |
| 3 | Gaisa attīrītājs – kabatu filtri 592 x 287 x 360 / 6 F7 |  |  |  | Gab. | 4 |  |  |  |
|  | Ventilācija. PN3 (1-3 stāvu kabineti, personāla atpūtas telpas un sanmezgli) Kopējā apmaiņas nosūcēj-pieplūdes ventilācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventilācijas agregāts "KOMFOVENT VERSO" ražīgums 1005 m³/h, Pa-250 |  |  |  | Kompl. | 1 |  | Izvietots jumta stāvā |  |
| 2 | Rekuperators plākšņu tipa, |  |  |  | Gab. | 1 |  |  |  |
| 3 | Gaisa attīrītājs – kabatu filtri 592 x 287 x 360 / 6 F7 |  |  |  | Gab. | 4 |  |  |  |

Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu

sistēmas tehniskās apkopes reglaments

1. Gaisa pieplūdes – nosūces iekārtas "VENTUS VTS", "KOMFOVENT VERSO".

T A – 4 (4 x gadā):

- Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, tīrību, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības paneli, ja nepieciešams – nomaina vai saremontē, iztīra;

- Pārbauda iekārtas darbību visos darba režīmos;

- Pārbauda iekārtas ventilatoru siksnu spriegojumu, nodilumu, ja nepieciešams – nomaiņa;

- Pārbauda ventilatoru rotora brīvo griešanos, rotācijas virzienu;

- Pārbauda visu ierīču tīrību, notīra;

- Nomaina gaisa filtrus (nomaiņas darbu izmaksas ir iekļautas apkalpošanas cenā, filtru izmaksas – saskaņā ar Līguma noteikumiem);

- Veic nosūces un pieplūdes filtru spiediena devēju pārbaudi;

- Vizuāli pārbauda blīvējuma stāvokli;

- Siltumnesēja tīkla cauruļvadu stāvokļa un sūkņa darbības pārbaude;

- Siltum maiņa tehniska stāvokļa pārbaude;

- Veic vizuālu  ūdens sildītāja un apsaistes mezgla apskati, cauruļu,  elektro sildītāju un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējumu, ja nepieciešams atgaiso;

- Veic vizuālu dzesētāja un apsaites mezgla apskati, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējumu, ja nepieciešams – atgaiso;

- Pārbauda kondensāta novadīšanas sistēmu, iztīra;

- Vizuāli pārbauda vai nav bojāta vadu izolācija, vai nav silšana, dzirksteļošana;

- Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, sezonai, noregulē, ja neatbilst;

- Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;

- Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.

T A – 6 (2 x gadā):

- Visi T A – 4 ietvertie darbi;

- Vizuāli pārbauda pretvibrācijas stiprinājumu drošību un stāvokli;

- Vizuāli pārbauda gaisa vārstu darbību;

- Pārbauda gaisa ieņemšanas un noplūdes restes, iztīra;

- Siltummaiņa (rekuperatora) pārbaude, tīrīšana no putekļiem. Rotora piesārņotības līmeņa un  siltummaiņa griešanas brīvības pārbaude. Blīvējošo suku pārbaude, nomaiņa. Motora strāvas pārbaude. Piedziņas siksnas pārbaude un tīrīšana, nomaiņa. Rotora ritgultņu un servo motora pārbaude, eļļošana, tīrīšana no putekļiem.

- Vizuāli pārbauda iekārtas ventilatoriem antivibrācijas stiprinājumus un lokanos pievienojumus, dzinēju un gultņu stāvokli;

- Pārbauda gaisa filtru aizsērēšanas  devēju darbību;

- Veic sildītāja un dzesētāja virsmas tīrīšanu;

- Iztīra filtrus sajaukšanas mezglos;

- Pārbauda sūkņu, trīsgaitas vārstu darbību;

- Pārbauda pret aizsalšanas aizsardzības darbību;

- Pārbauda ieslēgšanās / izslēgšanās taimera, vārstu piedziņas signālu , temperatūras  sensoru, trauksmes signālu devēju darbību;

- Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs

T A – 12 (1 x gadā) :

- Visi T A – 6 ietvertie darbi;

- Veic sistēmas vizuālu apskati, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšanu;

- Pārbauda avārijas apstāšanos un iekārtas darbības apturēšanu piedaloties AUS apkalpojošajam personālam, saņemot (imitējot) signālu par ugunsgrēku no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas;

- Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās;

- Pārbauda vai kontrolējamie parametri atbilst normām, ja nē – noregulē;

- Pārbauda visu elektrodzinēju darba strāvas;

- Veic visu mērierīču verifikāciju;

- Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.

2. Lokālās kondicionēšanas iekārtas (čillers – CY251,CYGNIS TECH)

T A – 4 (4 x gadā):

- Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju,  metāla konstrukcijas, vadības paneli, ja nepieciešams – nomaina vai saremontē;

- Vizuāli pārbauda iekārtas tīrību, notīra;

- Pārbauda sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru;

- Vizuāla glikola radiatora un apsaistes mezgla apskate;

- Vizuāla glikola cauruļu, stiprinājumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtēšana, bojājumu novēršana;

- Glikola sistēmas atgaisošana, automātisko atgaisotāju pārbaude;

- Glikola spiediena pārbaude, līmeņa papildināšana;

- Vizuāla freona radiatora un apsaistes mezgla apskate;

- Vizuāla freona cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtēšana, bojājumu novēršana;

- Pārbauda augstā un zemā darba spiedienus;

- Vizuāli pārbauda ventilatoru sekcijas dzinēju un gultņu stāvokli, ja nepieciešams – saeļļo;

- Iztīra ventilatora lāpstiņas;

- Vizuāli pārbauda vai nav bojāta elektro vadu izolācija , vai nav silšana vai dzirksteļošana (neizmantojot spec. ierīces);

- Kontaktoru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa;

- Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;

- Veic citus darbus , ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.

T A – 6 (2 x gadā):

- Visi T A – 4 ietvertie darbi;

- Vizuāli pārbauda pretvibrācijas stiprinājumu drošību un stāvokli;

- Pārbauda glikola plūsmas devēju, bloķējot sūkni, ja nepieciešams – nomaiņa;

- Pārbauda zemās glikola temperatūras aizsardzības termostatu;

- Pārbauda sildīšanas elementus un zemās gaisa temperatūras termostatu;

- Notīra kondensatora virsmu;

- Pārbauda eļļas līmeni un korpusa temperatūru katram kompresoram, ja nepieciešams –papildina;

- Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude;

- Nosaka pārkarsēs un pārdzesēšanas lielumus, salīdzina ar normām;

- Pārbauda trauksmes signālu piedaloties AUS apkalpojošajam personālam;

- Pārbauda patērēto elektroenerģiju un salīdzina ar projektētajiem lielumiem, pārbauda kompresoru darba strāvas;

- Pārbauda  ieslēgšanās, izslēgšanās signālu , taimera , vārstu piedziņas signālu, temperatūras devēju darbību;

- Pārbauda indikācijas stikliņu katrā freona sistēmā, nosaka noplūdes vietu (ja tāda ir);

- Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām , noregulē, ja neatbilst;

- Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.

T A – 12 (1 x gadā):

- Visi T A – 6 ietvertie darbi;

- Detalizēti pārbauda iekārtu visos darba režīmos;

- Aukstuma nesēja plūsmas devēju pārbaude;

- Vizuāli pārbauda glikola sistēmu uz noplūdēm (neizmantojot spec. ierīces);

- Pārbauda freona sistēmu uz noplūdēm,  pievienojot spiediena manometrus, pārbauda visus freona spiediena devējus;

- Pārbauda glikola koncentrāciju sistēmā, noregulē spiedienu;

- Notīra siltummaiņa virsmu;

- Iztīra glikola filtru pirms siltummaiņa;

- Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās (neizmantojot spec. ierīces);

- Veikt  mērierīču verifikāciju;

- Darba stundu ieraksts apkopes žurnālā;

- Eļļas maiņa saskaņā ar ražotāja rūpnīcas norādījumiem. Atbilstoši darba stundām pēc pēdējās eļļas maiņas;

- Veic citus darbus, ko ir nosaka iekārtas izgatavotājs.

3. Iekšējie gaisa kondicionieri (fan-coils – YORK, ALPIC AIR)

T A – 6 (2 x gadā pavasarī, rudenī):

- Detalizēti pārbauda iekārtas darbību visos darba režīmos;

- Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli, ja nepieciešams, veic labojumus;

- Pārbauda, vai gaisa filtri ir tīri. Iztīra vai nomaina;

- Pārbauda kondensāta sūkņa darbību, tīrību, ja nepieciešams, veic tīrīšanu vai maina (ja tas ir iespējams);

- Pārbauda ieslēgšanās un avārijas pludiņa darbību, iztīra;

- Pārbauda un iztīra kondensāta ceļu, uzpilda ūdeni sifonā;

- Vizuāli pārbauda ventilatora dzinēja un gultņu stāvokli; ja nepieciešams-eļļo;

- Vizuāli pārbauda vadu izolāciju, vai nav silšanas, dzirksteļošanas;

- Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;

- Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.

Apkalpošanas un apkopes noteikumi

- Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkopes darbi tiek veikti saskaņā ar iekārtu ražotāja instrukcijām, kā arī balstoties uz:

  - Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm";

  - Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 209 "Iekārtas elektrodrošības noteikumi";

  - Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".

- Veikt ierakstus ventilācijas un dzesēšanas sistēmu periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā par veiktajām tehniskajām apkopēm.

- Nodrošināt darba vietas sakārtošanu ventilācijas agregātu telpā.

2. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/85)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/85) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkopi par šādām cenām:

| Objekts | Nosaukums |  | Nepieciešamo tehnisko apkopju skaits 12 (divpadsmit) mēnešos | Vienas tehniskās apkopes reizes cena EUR bez PVN | Cena 12 (divpadsmit) mēnešos EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valmieras cietums | 1. Gaisa pieplūdes-nosūces iekārtas | TA-4 | 4 |  |  |
|  |  | TA-6 | 2 |  |  |
|  |  | TA-12 | 1 |  |  |
|  |  | Cena kopā: |  |  |  |
|  | 2. Lokālās kondicionēšanas iekārtas | TA-4 | 4 |  |  |
|  |  | TA-6 | 2 |  |  |
|  |  | TA-12 | 1 |  |  |
|  |  | Cena kopā: |  |  |  |
|  | 3. Iekšējie gaisa kondicionieri | TA-6 | 2 |  |  |
|  |  | Cena kopā: |  |  |  |
| Kopējā cena (piedāvājuma izvēles kritērijs): |  |  |  |  |  |

* Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/85)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/85) Nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)                                                                                                       	  (Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. _________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/85) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (Vārds, Uzvārds)

z.v

4. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/85)

nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā

Rīgā,                                                                                                    2018. gada ___. ________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

"_______", _________, _________ adrese: ________, tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________ (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā" (identifikācijas Nr. IeVP 2018/85) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu sistēmas (turpmāk – Sistēma) tehnisko apkopi (turpmāk – Tehniskā apkope) Valmieras cietumā saskaņā ar Iepirkumam iesniegto Izpildītāja "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu", kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) atbilstoši noteiktai regularitātei.

1.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2019. gada ___. _________.

2. Tehniskās apkopes darbu izpildes kārtība

2.1. Izpildītājs veic Līguma 1.1. punktā noteikto Tehnisko apkopi plānveidīgi, regulāri ierodoties apkalpojamā Sistēmas atrašanās vietā, un iepriekš saskaņojot apkalpošanas laiku ar Līguma minēto Pasūtītāja pārstāvi.

  - Par remontdarbu nepieciešamību, kuru konstatē Tehniskās apkopes laikā, Izpildītājs sagatavo defekta aktu un remontdarbu tāmi, kurā norāda nepieciešamo Sistēmas elementu detaļu vai materiālu, kā arī darba izmaksas.

  - Izpildītājs garantē Tehniskās apkopes kvalitatīvu izpildi un nomainītu Sistēmas elementu garantijas apkalpošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un minēto elementu ražotāja ieteikumiem.

  - Pēc Sistēmas Tehniskās apkopes darbu izpildes Izpildītāja pārstāvis veic ierakstu žurnālā par iekārtu tehnisko apkopi un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Līguma noteiktajiem darbiem atbilstoši Līguma Pielikumā norādītajam, visā Līguma darbības laikā ir __________ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

  - Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam par veikto Tehnisko apkopi līdz tekošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, pamatojoties uz abpusēji parakstītu, Līguma 2.4. punktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs veic Līguma 3.2. punktā minētā rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

  - Par Izpildītāja rēķinu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kas Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu un Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

4.Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs nav veicis kādus ar Tehnisko apkopi saistītus darbus iepriekš saskaņotā darbu izpildes grafikā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas iesniegšanas, līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.3. punktā noteikta rēķina apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības rakstveida pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,2 % (nulle komats divi procenti)apmērā no termiņā nesamaksāta rēķina summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no rēķina summas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

  - Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja zaudējumi nodarīti Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā, Remontdarbu izpildei nodoto Sistēmas iekārtu zaudēšanas, nejaušu bojājumu nodarīšanas vai iznīcināšanas gadījumā.

5.Pušu pienākumi un tiesības

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - ievērot iekārtu pareizu ekspluatāciju;

    - nodrošināt drošu pieeju Izpildītājam pie Sistēmas apkalpojamām iekārtām, to apsekošanai, izsniedz Izpildītājam pieejamo tehnisko dokumentāciju;

    - savlaicīgi rakstiski paziņot Izpildītājam par telpu kapitālā remonta sākumu, darba režīma izmaiņām, par atbildīgo personu un telefona numuru izmaiņām;

    - veikt Līgumam atbilstoši Izpildītāja sniegto pakalpojumu pieņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;

    - Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja veiktajiem pakalpojumiem;

    - veikt kontroli par Līguma izpildi, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja, kontroles veikšanai, nepieciešamo informāciju.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi;

    - saglabāt Sistēmas arhīva datus, nodrošināt to atjaunošanu un pārkopēšanu;

    - Darbu izpildei lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus;

    - kopā ar parakstītiem aktiem iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja darbinieku instruēšanu;

    - veikt Tehnisko apkopi ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Līguma izpildei nepieciešamos tehniskos līdzekļus;

    - ievērot darba aizsardzības prasības un Pasūtītāja iekšējo kārtības noteikumu prasības darbu izpildes laikā;

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Līguma izpildi.

  - Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā atlīdzību par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, un/vai, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, pieprasītos līgumsodus.

  - Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

    - Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

    - Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

    - transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

  - Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 5.4. punktā norādītās prasības.

  - Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 5.4.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

  - Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

    - personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

    - pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

    - ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

- Garantijas

6.1. Garantija un garantijas laiks ir noteikti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem pakalpojumiem un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara, piemēram, ugunsgrēks, plūdi un citi apstākļi, kas tiek klasificēti, kā nepārvaramās varas apstākļi un kuru dēļ nav iespējama Līguma izpilde un ko Pusēm nebija iespējams paredzēt, nenovērst, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

7.2. Ja Līguma 7.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

8. Līguma grozīšana un laušana

  - Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Līguma nosacījumiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar abpusējas parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājas kaut viens no šiem gadījumiem:

    - ja Izpildītāja veiktie darbi neatbilst Līguma nosacījumiem;

    - ja Līguma laušanas pamatojums ir Tehniskās apkopes nekvalitatīva izpilde;

    - ja Izpildītājs atkārtoti neievēro Līguma 5.2. punktā minētos nosacījumus.

  - Pirms Līguma laušanas, pamatojoties uz Līguma 8.2. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

  - Līguma 8.2. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts pasta sūtījums) nodošanas pastā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītiem darbiem, kas tika apstiprināti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

10. Fizisko personu datu aizsardzība

10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie tiesību akti paredz šādu datu nodošanu.

10.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

10.5. Neskatoties uz Līguma 9.3. punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

10.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

11. Citi noteikumi

  - Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to prasa spēkā esošie normatīvie akti.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu konta vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

  - Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

  - Ievērojot Pakalpojuma faktiskos apstākļus, Pasūtītāja atbildīgā persona informē Izpildītāja pārstāvjus par Pasūtītāja atbildīgās personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrēts laika posms), vienreizēja), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja elektronisko pastu.

11.6. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

11.7. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 11.6. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.7.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

11.7.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

11.8. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

11.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

11.10. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

11.10.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

11.10.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

11.10.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

11.10.3.1. Krimināllikums;

11.10.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

11.10.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

11.10.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

11.10.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

11.11. Līguma 11.10. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

11.12. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_______) lapām ar Pielikumu uz ___ (_______) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) Pušu parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | _____________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 |  | Reģistrācijas Nr._________ Juridiskā adrese: _________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 |  | Banka: __________ Konts: ___________ |
| Kods: TRELLV22 |  | Kods: _____________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |  | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |  |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.