**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**iepirkuma**

**"Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām"**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99)**

**Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem**

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) no pretendentiem ir saņemti jautājumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99) tiem sniegtās atbildes:

**1. jautājums:**   
**Vai varam piedāvāt caurules PN20?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | PPR Caurule diametrs 20mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |
| 448 | PPR Caurule diametrs 25mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |
| 449 | PPR Caurule diametrs 32mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |
| 450 | PPR Caurule diametrs 40mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 80 |
| 451 | PPR Caurule diametrs 50mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |
| 452 | PPR Caurule diametrs 63mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 40 |

**Atbilde:**

Caurules PN10 –PN20 tiek izgatavotas no monolīta polipropilēna. Savukārt caurules PN25 markas tiek izgatavotas no daudzslānu polipropilēna iekļaujot stikla šķiedras vai alumīnija slāni. Tādejādi caurules PN 20 markas nevar uzskatīt par analoģiskiem caurulēm PN25 markas.

**2.jautājums:**

**Vai varam piedāvāt analogu, iekšā/iekšā (savieno divas caurules kopā)?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 538 | PPR mufe pāreja  diametrs 25x20mm ie/ie |  | gab. | 50 |
| 539 | PPR mufe pāreja  diametrs 32x20mm ie/ie |  | gab. | 50 |
| 540 | PPR mufe pāreja  diametrs 32x25mm ie/ie |  | gab. | 50 |
| 541 | PPR mufe reducēta  diametrs 20x16mm ie/ār |  | gab. | 10 |
| 542 | PPR mufe reducēta  diametrs 25x20mm ie/ār |  | gab. | 50 |
| 543 | PPR mufe reducēta  diametrs 32x20mm ie/ār |  | gab. | 50 |
| 544 | PPR mufe reducēta  diametrs 32x25mm ie/ār |  | gab. | 50 |
| 545 | PPR mufe reducēta  diametrs 40x20mm ie/ār |  | gab. | 30 |
| 546 | PPR mufe reducēta  diametrs 40x25mm ie/ār |  | gab. | 30 |
| 547 | PPR mufe reducēta  diametrs 40x32mm ie/ār |  | gab. | 30 |
| 548 | PPR mufe reducēta  diametrs 50x32mm ie/ār |  | gab. | 20 |
| 549 | PPR mufe reducēta  diametrs 50x40mm ie/ār |  | gab. | 20 |
| 550 | PPR mufe reducēta  diametrs 63x32mm ie/ār |  | gab. | 10 |
| 551 | PPR mufe reducēta  diametrs 63x40mm ie/ār |  | gab. | 10 |
| 552 | PPR mufe reducēta  diametrs 63x50mm ie/ār |  | gab. | 10 |
| 553 | PPR mufe reducēta  diametrs 75x63mm ie/ār |  | gab. | 5 |
| 554 | PPR mufe reducēta  diametrs 90x75mm ie/ār |  | gab. | 3 |
| 555 | PPR mufe reducēta  diametrs 110x90mm ie/ār |  | gab. | 2 |

**Atbilde:**

Mufra (piemērām diametrs 25x20mm) iekšējā/arējā izpildījumā savieno dažāda diametra caurules nesamazinot mazākas caurules diametru (jo tiek stiprināta ārpusē). Savukārt mufe reducēta (piemērām diametrs 25x20mm) iekšā/iekšā izpildījumā ari pie caurules ar mazāko diametru tiek stiprināta no iekšpuses, tādejādi samazinot šis caurules iekšējo diametru un šķērsgriezumu. Bet caurules šķērsgriezuma samazināšanā atsevišķos gadījumos var negatīvi ietekmēt visas sistēmas darbību (piem. sabalansētā apkures sistēma). Turklāt varētu būt problēmas savienojot cauruli un līkumu, trejgabalu un kādu citu veidgabalu.

**3. jautājums:**

**Vai varam piedāvāt analogu ar abām vītnēm? Caur divām pārējam uz PPR var iemontēt sistēmā? Jo pēc mums pieejamas informācijas, gatavu PPR ventili ar atgaisotāju nav iespējams dabūt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | PPR ventilis ar atgaisotāju dn 20mm PN20 |  | gab. | 20 |  |

**Atbilde:**

Apgalvojums, ka pieprasīta pozīcija neeksistē dabā neapstiprinājās. Ir ražotāji, kas piedāvā minēto pozīciju. (Pievienota informatīva bilde).



**4. jautājums:**

**Vai šīs pozīcijas vietā varam piedāvāt divas: griezējs 15-65mm un 75-110mm, jo nav iespējams dabūt, lai viens griež no 50 līdz 110?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 622 | PPR cauruļu griezējs Dn 50 līdz 110 mm |  | gab. | 1 |

**Atbilde:**

Apgalvojums, ka pieprasīta pozīcija neeksistē dabā neapstiprinājās. Ir ražotāji, kas piedāvā minēto pozīciju. Ir piedāvāts pat PPR cauruļu griezējs Dn 50 līdz 140 mm.

**5. jautājums:**

**Ventilis un reduktors parasti ir divas atsevišķas lietas, bet ne vienā gabalā. Lūgums pievienot precei informatīvo bildi.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 941 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 942 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 943 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN300 |  | gab. | 5 |  |

**Atbilde:**

Pēc pretendenta lūguma pievienota informatīva bilde. (ražotājs BROEN)



**6. jautājums:**

Tirgū vairs neražo 60mm un vairs neražo izmērus pozīcijām 1527,1532, 1546, 1551, 1553. Vai varam piedāvāt tuvāko analogu L 75mm?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1524 | Remontskava , D21-25mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1525 | Remontskava , D26-30mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1526 | Remontskava , D33-37mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1527 | Remontskava , D38-42mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1528 | Remontskava , D42-45mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1529 | Remontskava , D48-51mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1530 | Remontskava , D55-58mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1531 | Remontskava , D60-64mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1532 | Remontskava , D69-73mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1533 | Remontskava , D74-80mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |
| 1534 | Remontskava , D87-93mm, L=60mm  nerūsējoša |  |  | gab. | 5 |

**Atbilde:**

Apgalvojums, ka vairs neražo 60mm un vairs neražo izmērus pozīcijām 1527,1532, 1546, 1551 neapstiprinājās. Ir ražotāji, kas piedāvā minēto pozīciju.

**7. jautājums:**

**Tirgū vairs neražo garumu 100mm. Pieejamas pārgājās uz 75mm un 150mm. Kuru labāk piedāvāt uz 75mm vai 150mm?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1535 | Remontskava , D21-25mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1536 | Remontskava , D26-30mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1537 | Remontskava , D33-37mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1538 | Remontskava , D42-45mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1539 | Remontskava , D48-51mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1540 | Remontskava , D55-58mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1541 | Remontskava , D60-64mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1542 | Remontskava , D69-73mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |
| 1543 | Remontskava , D74-80mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |

**Atbilde:**

Apgalvojums, ka vairs neražo garumu 100mm neapstiprinājās. Ir ražotāji, kas piedāvā minēto pozīciju.

**8. jautājums:**

Vai varam piedāvāt 0.35, 0.45, 0.65?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1845 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm |  | gab. | 10 |
| 1846 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |
| 1847 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm |  | gab. | 10 |
| 1848 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |
| 1849 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm |  | gab. | 10 |
| 1850 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |
| 1851 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm |  | gab. | 10 |
| 1852 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |

**Atbilde:**

Pēc rīcībā esošās informācijas, secināms, ka ir ražotāji, kas piedāvā minēto pozīciju.