**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**iepirkuma**

**“Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/34)**

**Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem**

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) no pretendentiem ir saņemti jautājumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma “Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/34)tiem sniegtās atbildes:

**1. jautājums:**   


**Atbilde:**

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem:

Visi darbi jāveic atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam.

1.1.Iekārtu ir jāpalaiž pieslēdzot ārējo slodzi (slodzes kaseti) tieši dīzeļģeneratoram.

1.2. Jānoslogo no 50 - 100%.

1.3.Jātestē 30 minūtes - 1 stundu.

2.1. Jā, jāiekļauj (ari gaisa filtrs ja tas ir nepieciešams)

2.2. Vienu reizi gadā (atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam).

2.3. Vienu reizi gadā (atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam).

2.4. Vienu reizi divos gados (atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam) .

2.5. Vienu reizi divos gados (atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam).

2.6. Vienu reizi divos gados (atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam).

3.1. Pārbaude aizņem aptuveni 15min. - viena stunda, tas atkarīgs no tā vai iepriekš bija atsūtīti dokumenti saskaņošanai (autovadītāju un automašīnas dati, instrumentu saraksts). Konvojam ir prioritāte (tādā gadījumā vel papildus gaidīšanas laiks)