**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**iepirkuma**

**“Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/34)**

**Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem**

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) no pretendentiem ir saņemti jautājumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma “Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/34)tiem sniegtās atbildes:

**1. jautājums:**   
**Vai piedāvājuma aprēķinā jāiekļauj eļļu un filtru izmaksas?**

**Atbilde:**

Atbildot uz uzdoto jautājumu, norādam, visi darbi jāveic atbilstoši ražotāja noteiktajām reglamentam, iekļauj (ari degvielas un gaisa ja tas ir nepieciešams filtrs).

Iekārtu ir jāpalaiž pieslēdzot ārējo slodzi (slodzes kaseti) uz 50 - 100% no jaudas tieši dīzeļģeneratoram. Jātestē 30 minūtes - 1 stundu.