SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i.

pulkvedis

Māris Stivrenieks

2017.gada 28.jūnijā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/54.

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

4. Līguma izpildes vieta.

Apkopes vieta: Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

5. Līguma izpildes termiņš.

Paredzamais līguma darbības termiņš ir līdz 24 (divdesmit četri) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1.pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu par iepriekšējā mēneša apkopi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no apkalpošanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina-faktūras saņemšanas dienas, pārskaitot to uz apkopes veicēja norādīto bankas norēķinu kontu.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez PVN) saskaņā ar 2.pielikumā noteikto piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

- Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu visā Līguma darbības periodā.

- Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (2.pielikums), kurā jānorāda:

  - apkalpošanas maksu izteiktu EUR, bez PVN, par visu Līguma darbības periodu- (turpmāk tekstā- Līgumcena), kura ir vērtēšanas kritērijs;

  - informācijai norāda mēneša apkalpošanas maksu bez PVN, kuru nosaka Līgumcenu sadalot uz Līguma darbības laika mēnešu skaitu;

  - Līgumcenā ir jāiekļauj visus nodokļus (izņemot PVN), visus paredzamos izdevumus, materiālus, tiešos un netiešos izdevumus, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, (kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu) iespējamos riskus un sadārdzinājumus.

10. Prasības pretendentiem:

10.1. Pretendentiem Piedāvājumā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

- finanšu piedāvājumu;

- Pretendenta industriālā drošības sertifikāta kopiju;

- personāla sarakstu, ar darbiniekiem, kuri veiks minētos darbus un šo personu 3.kategorijas speciālo atļauju pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopijas.

10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290183).

10.3. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.jūlijam. plkst.11:00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

Kontaktpersonas:

- Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iepirkumu daļas priekšnieks Maksims Laškovs, tālr.: 67290318, mob. tālr.: 28678992, e-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv;

1.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/54)

Informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/54)

- APSARDZES SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: FoxSec bāzes moduļi – 7.gb., paplašinātāji – 20.gb., Ethernet tīkla aktīvais aprīkojums – 2.gb., lietotāju datoru interfeisi – 8.gb., programmnodrošinājums FoxSec, barošanas ierīces – 2.gb.

- Perifērijas ierīces: PIR un PIR + MW kustības detektori – 43.gb., Forteza apsardzes aparatūra – 3. komplekti, Optex apsardzes aparatūra – 6.gb., pārnēsājamās trauksmes radiopogas „Cortex” komplekss ar 48 trauksmes pogām, ieslodzīto un apcietināto kameru izsaukuma stacionāras pogas – 87.gb., LCD paneļi – 8.gb., durvju magnētiskie kontakti – 110.gb., barošanas ierīces – 7.gb., Ethernet tīkls, signalizācijas kabeļu tīkls

- VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: 2 videosistēmas serveri uz kopējo videonovērošanas kameras pieslēguma skaitu - 88.gb., Ethernet tīkla aktīvais aprīkojums - 2.gb., programmnodrošinājums Avidis – Spotter, lietotāju datoru un vadības interfeisi - 10.gb.

- Perifērijas ierīces: videonovērošanas kameras dažā tipa – 88. gb., barošanas ierīces 10.gb., Ethernet tīkls

- PUBLISKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: bāzes stacijas – 2.gb., jaudas pastiprinātājs – 1.gb., FM CD uztvērējs – 1.gb.

- Perifērijas ierīces: abonentu skaļruni – 42.gb., vadu tīkls

- KABEĻU TELEVĪZIJAS SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: DVB tjuneri – 10.gb., TV bāzes stacija – 1.gb., RF modulatori – 6.gb., SAT aprīkojums – 3.gb.

- Perifērijas ierīces: TV tīkla aktīvie un pasīvie elementi - 115.gb.

- DURVJU ELEKTRISKO SLĒDŽU SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: durvju atvēršanas pults ar izsaukuma indikāciju – 1.gb.,

automātikas bloks – 1.gb., interkoma bāzes ierīces – 3.gb.

- Perifērijas ierīces: elektromagnētiskie slēdži „CISCO” – 6.gb., izsaukuma un interkoma abonentu ierīces – 6.gb.

- ELEKTRISKO PULKSTEŅU SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: primārie elektropulksteņi ar GPS uztvērēju – 1.gb.

- Perifērijas ierīces: sekondārie elektropulksteņi – 14.gb., vadu tīkls

- SAKARU SISTĒMA:

- Centralizētas ierīces: sakaru serveris ar programmnodrošinājumu – 1.gb., D-Link POTS 24 portu ierīce DVG-2024S – 3.gb., Ethernet tīkla aktīvais aprīkojums – 4.gb.

- Perifērijas ierīces: 20 IP un 50 analoga telefona aparāti, sakaru kabeļu tīkls

- UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJA:

- Centralizētas ierīces: bāzes panelis SMART LINE – 2.gb., repiterpanēlis INIM – 2.gb.

- Perifērijas ierīces: dūmu detektori – 124.gb., skaņas un gaismas indikācijas ierīces – 2.gb., specializēto ugunsizturīgo vadu tīkls.

- UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJA VIDUSSKOLĀ

- UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJA PIRTĪ, MEDICĪNAS DAĻĀ UN ILSGTOŠĀS SATIKŠANĀS TELPĀ

| Nr. p. k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
|  | Pirts |  |
| 1 | Dūmu detektori | 8 |
| 2 | Trauksmes poga | 1 |
| 3 | Gaismas signāls | 1 |
|  | Medicīnas daļa |  |
| 4 | Bentel J 408 | 1 |
| 5 | Dūmu detektori | 17 |
| 6 | Zvans | 1 |
| 7 | Trauksmes poga | 1 |
| 8 | Gaismas signāls | 1 |
|  | Ilgstošās satikšanās telpa |  |
| 9 | Trauksmes poga | 2 |
| 10 | Dūmu detektori | 15 |

- VIDEONOVĒROŠANAS UN APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA VIDUSSKOLĀ:

- Videokameras - 34.gab; ieraksta iekārtas – 3.gab; datora komplekts ar 2 monitoriem; UPS; maršrutizatori – 1.gab, Swich – 2.gab;

- FoxSec – 1.gb., paplašinātāji -4.gab, paplašinātāja moduļi – 4.gab., kustību detektori PIR – 40.gab., optiskā kabeļa gala ierīces, LCD tastatūras- 4.gab., trauksmes signāla sirēnas – 3.gab.

Iepriekš minētajām sistēmām nepieciešami sekojoši apkopes darbi un periodiskums

Darbu izpildītājs tehnisko apkopi veic plānveidīgi, regulāri ierodoties apkalpojamo sistēmu atrašanās vietā ne retāk kā vienu reizi mēnesī

- Video novērošanas sistēmai 1 reizi 3 mēnešos (viens pilns apkopes cikls) jāveic sekojoši darbi:

- Objektīvu fokusējuma pārbaude un regulēšana;

- Kameru apvalka priekšējā stikla tīrīšana ar spirta šķīdumu;

- Mitruma savācēju (silikātgēla) maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības;

- Kameru apvalka konstrukcijas stiprības pārbaude un regulēšana;

- Video novērošanas sistēmas vizuālā pārbaude;

- Video kameru un objektīvu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem;

- Ierakstu sistēmas (datora) darbības pārbaude un testēšana, ja nepieciešams attīrīšana no putekļiem;

- Kameru attēla kvalitātes pārbaude;

- Kopējā video novērošanas sistēmas darbības pārbaude un trūkumu novēršana.

- Apsardzes signalizācijas sistēmai 1 reizi 3 mēnešos (viens pilns apkopes cikls) jāveic sekojoši darbi:

  - Signalizācijas kompleksa vizuālā pārbaude;

  - Darbības programmas pārbaude un korekcija;

  - Magnētisko un kustības devēju darbības pārbaude;

  - Ārējo detektoru temperatūras regulēšanas ierīču pārbaude (ja ir uzstādīti);

  - Devēju attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem;

  - Rezerves barošanas ķēžu pārbaude;

  - Ierakstu sistēmas (datora) darbības pārbaude un testēšana, ja nepieciešams attīrīšana no putekļiem;

  - Stikla plīšanas devēju darbības pārbaude;

  - Trauksmes pogu darbības pārbaude;

  - Trauksmes raidītāja darbības pārbaude;

  - Sirēnas – strobspuldzes darbības pārbaude;

  - Kopējā sistēmas darbības pārbaude;

  - Signalizācijas pārbaude imitējot nostrādi.

- Drošības sistēmu elektrosadalē 2 reizes gadā jāveic sekojoši darbi:

  - Elektriskās sadales vizuālā pārbaude;

  - Eklektiskās sadales attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem;

  - Elektrisko savienojumu stiprības pārbaude un, ja nepieciešams, kontaktu nostiprināšana;

  - Apgaismojuma sistēmas jaudas slēdžu darbības un pievienojuma pārbaude;

  - Apgaismes ķermeņu korpusa un stiprinājuma pārbaude.

SVARĪGA PIEBILDE:

- Ugunsgrēka signalizācijas tehnisko apkopi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

- Visas augstāk minētās pārbaudes, testēšanas un regulēšanas ietver sevī arī tādu sistēmas elementu darbības traucējumu novēršanu, kas nav saistīta ar bojātu elementu (vai to detaļu) nomaiņu;

- Ņemt vērā, ka sporta zāles griestu augstums – 9m, pacēlāja nogāde objektā praktiski ir neiespējama, tāpēc apkopes veicējam par saviem līdzekļiem nepieciešama saliekamā torņa noma apkopes vajadzībām vai arī cits apkopes veicēja risinājums.

Tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanas noteikumi:

- Darba laikā – no 8:30 līdz 17:00, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas;

- Darbu izpildītājam jānodrošina iespēja veikt tehnisko apkopi ārkārtas situācijās (ārpus darba laika, brīvdienas un svētku dienas), pēc Pasūtītāja izsaukuma;

- Izpildītājam jāgarantē tehniskās apkopes un veikto darbu kvalitatīvu izpildi;

- Maksimāli pieļaujamais ierašanās laiks ārkārtas situāciju gadījumos – ne vēlāk kā 6 stundu laikā pēc izsaukuma.

| APMĀCĪBA UN TEHNISKĀ PALĪDZĪBA: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakstisku tehnisko rekomendāciju sniegšana, ja nepieciešama sistēmu, to iekārtu darbības uzlabošana. |  |  | X |
| Defekta akta sagatavošana un izsniegšana sistēmu bojājuma gadījumā, ar bojāto detaļu uzskaiti un nepieciešamo remontdarbu, kā arī citu nepieciešamo pasākumu aprakstu, kas ļautu atjaunot sistēmu darbību. |  |  | X |
| Sistēmu ārpuskārtas darbspējas pārbaude pēc remontdarbu veikšanas. |  |  | X |
| Tehnisko palīdzību sniegšana bojājuma atklāšanas gadījumā 12 stundu laikā, bet sistēmu darbspējas atjaunošanas nodrošināšana iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, ja tas skar iekārtu ekspluatāciju. |  |  | X |
| Žurnālu aizpildīšana. |  |  | X |
| APSARDZES, SAKARU UN PĀRĒJO SISTĒMU APKOPES: |  |  |  |
| Sistēmu ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude darba režīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, korekcija. Personāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole. | X |  |  |
| Imitējot trauksmi, pārliecināties, vai sistēma darbojas. |  | X |  |
| Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ. | X |  |  |
| Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo trauksmes signāldevēju, pastiprinātāju katrā zonā/cilpā, lai pārbaudītu, vai kontroles un signalizācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, un dod trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces. | X |  |  |
| Katra trauksmes sistēmas signāldevēja darbības atbilstības (ražotāja prasībām) pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. |  | X |  |
| Detektoru/rokas signāldevēju ārējā apskate, darba spēju pārbaude, attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | X |  |  |
| Detektoru/rokas signāldevēju savienojošo kontaktu, stiprinājumu, stara gala pretestības nomināla, bāzes savienojošo kontaktu pārbaude. |  | X |  |
| Trauksmes sirēnas ārējā apskate, darba spēju pārbaude. | X |  |  |
| Akumulatoru izejas sprieguma pārbaude zem slodzes. | X |  |  |
| Sistēmu darbības pārbaude imitējot “trauksme” vai “bojājums” gaismas-skaņas un cilpu vai kabeļu līnijās. |  | X |  |
| Pārbaude, nosakot vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un atbilstoši aizsargātas. |  | X |  |
| Sakaru sistēmas elementu pārbaude - līnijas parametru testēšana, kontrolzvanu veikšana, kopēja sakaru kvalitātes pārbaude | X |  |  |
| Durvju, elektrisko pulksteņu un izziņošanas sistēmu pārbaude, to elementu tīrīšana un regulēšana | X |  |  |
| Kabeļu televīzijas sistēmu pārbaude, apkalpošana |  |  | X |

Periodiskums:

1 - 1 reizi 3 mēnešos;

2 - 1 reizi gadā;

3 - pēc nepieciešamības.

2.pielikums

iepirkuma procedūras (Nr.IeVP 2017/54)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/54)

| ##### Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| ##### Adrese: |  |
| ##### Bankas rekvizīti: |  |
| - Tālr./ Fax: |  |
| - e-pasta adrese: |  |
| - Kontaktpersonas - vārds, uzvārds |  |
| - telefona numurs: |  |
| - e-pasta adrese: |  |

Mūsu piedāvājums ir:

| Līgumcena (visu pakalpojumu kopēja cena par visu noteikto sistēmu apkopi visā līguma darbības laikā – 24 mēneši), EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) | Cena bez PVN | Cena ar PVN (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| Mēneša apkalpošanas maksa, EUR (informācijai) |  |  |

Apkalpošanas mēnešu skaits 24 mēneši

- Mēneša apkalpošanas maksu nosaka Līgumcenu sadalot uz līguma darbības laika mēnešu skaitu.

- Līgumcenu veido iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu cena par vienu vienību, kas reizināta ar Tehniskajā specifikācijā norādīto nepieciešamo atbilstošo pakalpojumu daudzumu summētā vērtība līguma darbības laikā.

- Līgumcenā ir jāiekļauj: visi nodokļi (izņemot PVN), visi paredzamie izdevumi, materiāli, tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iespējamie riski un sadārdzinājumi.

- Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats: |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs: |  |