APSTIPRINĀTS

2018. gada 16. novembra

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/86/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/86)

nolikums

Rīgā, 2018

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās", identifikācijas Nr. IeVP 2018/86 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Vineta Vietniece, tālr. 67290303, e-pasts: vineta.vietniece@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins, tālr. 67290302, mob. tālr. 29391691, e-pasts: viktors.karklins@ievp.gov.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās pamatojoties uz standartu LVS 445 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope". CPV kods: 50531100-7.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no 9 (deviņām) daļām.

1.3.2.1. 1.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Brasas cietumā;

1.3.2.2. 2.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jelgavas cietumā;

1.3.2.3. 3.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jēkabpils cietumā;

1.3.2.4. 4.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

1.3.2.5. 5.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Liepājas cietumā;

1.3.2.6. 6.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Valmieras cietumā;

1.3.2.7. 7.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Iļģuciema cietumā;

1.3.2.8. 8.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca);

1.3.2.9. 9.daļa – Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Rīgas Centrālcietumā;

1.3.3. Piedāvājumu var iesniegt par visu Iepirkuma priekšmetu kopā vai par katru daļu atsevišķi.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta:

1.4.1. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma darbības termiņš Iepirkuma 1.daļā līdz 2019. gada 31. martam.

1.4.2. Līguma izpildes vietas:

1.4.2.1. Brasas cietums, Laktas iela 4, Rīga, LV-1013;

1.4.2.2. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;

1.4.2.3. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202;

1.4.2.4. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101;

1.4.2.5. Liepājas cietums, Dārza iela 14-16, Liepāja, LV-3401;

1.4.2.6. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.7. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;

1.4.2.8. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114;

1.4.2.9. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 28.novembra plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents;

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu kopā, par vienu vai vairākām daļām;

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar šā Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS";

1.5.4. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme:

"Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2018/86

"Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās"

#### Neatvērt līdz 2018. gada 28.novembrim, plkst. 11.00".

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā;

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas;

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem;

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības sniegt Iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus;

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1. Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.3. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.4. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.5. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta;

3.2.6. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.2.7. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

Prasības pretendentam (kā arī pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās), kas nepieciešamas, lai novērtētu pretendentu.

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums, ka pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gada, kā arī 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir izpildījis vismaz 2 (divus) Iepirkuma priekšmetam (vai Iepirkuma priekšmeta daļai, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu) atbilstošus pakalpojumu līgumus. Par Iepirkuma priekšmetam (vai Iepirkuma priekšmeta daļai, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu) atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros ir izpildīts tāds pakalpojuma apjoms, kas nav mazāks par Tehniskajā specifikācijā noradīto.

4.1.2. atsauksmes no Nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi.

4.1.3. apliecinājums un dokumentālais pierādījums, ka pretendentam ir (atrodas darba tiesiskajās attiecībās) vismaz 1 (viena) atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus.

4.1.4. apliecinājums un dokumentālais pierādījums, ka pretendentam ir (atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu) vismaz 1 (viens) ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas darbu vadītājs (vai augstāku kvalifikāciju siltumapgādes jomā un pieredzi ekspluatācijas darbu (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam) vadīšanā).

4.1.5. apliecinājums un dokumentālais pierādījums, ka pirms darbu uzsākšanas pretendentam būs iespēja iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

4.1.3. apliecinājums, ka pretendents veiks gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231- 15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"".

4.1.4. apliecinājums, ka profilaktiskās pārbaudes tiks veiktas atbilstoši gāzes iekārtu ekspluatācijas normām;

4.1.5. apliecinājums, ka katlumājas darbība tiks nodrošināta atbilstoši objekta apkures režīmam, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

4.1.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;

4.1.7. apliecinājums, ka pretendents veiks gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar Latvijas Valsts Standartu LVS 445 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope" prasībām.

4.1.8. apliecinājums, ka nodrošinās nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī nodrošinās profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4.1.9. apliecinājums,  kas atbilst Nolikuma  4.pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. "b" apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

4.5. Atbilstoši likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā norādītajam Pasūtītājs pārliecinās, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

6.2. Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2.	pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto cenu katrā daļā atsevišķi, kas atbilst Iepirkuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar Iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Nosacītā cena tiek aprēķināta šādi:

A /100 + B = C

kur A – pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā, EUR;

B – cena par vienu izsaukuma reizi, EUR;

C – nosacītā cena par pakalpojumu sniegšanu katrā atsevišķā daļā.

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (5. pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

8.5. Līgums tiks slēgts ar nosacījumu, ka līgumcena visa līguma darbības laikā  nepārsniegs 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi).

9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

9.1. Apakšuzņēmēju, kuru pretendents iesaistījis Iepirkuma līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Iepirkuma līguma nosacījumus.

9.2. Pasūtītājs var nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

9.2.2. Ja pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

9.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz pretendentu.

9.4. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi nosacījumi

10.1. Iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

10.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 9. panta sestās daļas nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Faksa numurs: 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv vai iesniegt jautājumus Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

10.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

10.4. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/86)

nolikumam

"Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/86)

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)

[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu

noteiktajām prasībām]

| Nr.p.k | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, Uzvārds personas kods | Sertifikāta Nr. | Sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pielikumā: sertifikāts …

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/86)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Visiem cietumiem: Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem

1.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Brasas cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

Par šo daļu līgums tiks slēgts līdz 2019.gada 31.martam

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" , LVS 445-2:2011 |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | - Kondensācijas katls OPTIMAT GRS-316 DUO 2 degļu, condens. 924kw – 2 gab. - Cirkulācijas sūkņi WILO Vero Line IPL 40/120-1,5/2 – 4 gab. - Apkures cirkulācijas sūkņi WILO Vero Line IPL 65/130-3 - 2gab. - Karstā ūdens cirkulācijas sūknis WILO TOP Z 50/7. - 1gab. - Karstā ūdens siltummainis FUNKER-600kw. - Apkures siltummainis FUNKER-1200kw. - Ūdens sagatavošanas iekārta KWS Modelis 5600. - Kondensāta neitralizācijas iekārta DU 15, ORTLI S46669. - Gāzes vadi P-3 Bar, P-50 m Bar, P-20mBar. - Filtrs FM DN 50 MADAS. - Regulators COPRIM ALFA 20 80 m Bar. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā – iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)) |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude; - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 6. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 7. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 10. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi mēnesī |
| 11. | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 12. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana. | 2 reizes gadā |
| 13. | Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem. |  |

2.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma" likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope". |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | - Ūdenssildāmie katli Vitoplex200, tips Sx2A ar nominālo jaudu 1600 kW katrs firmas /Viessmann/ Vadības automātika Vitotronic 100 GS1B un Vitotronic 300-K/tipsMW1S/ kaskādes vadības automātiku. Katrs katls ir aprīkots ar Riello RS150/M degļiem ar armatūru MBD420CT un ar hermētiskuma kontroli un kompensātoru. - Cirkulācijas tīklu un katlu sūkņi/ Grundfoss /15 kW-2gab. - Iekšējās cirkulācijas sūkņi /Grudfoss/-2gab. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā – iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude; - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 6. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 7. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 10. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi mēnesī |
| 11. | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 12. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana | 2 reizes gadā |
| 13. | Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem. |  |

3.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope" |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Apkures katls Nr.1 Modelis – FERROLI Prextherm RSW1480 ar degli CIB UNIGAS TYPE R73A (320-2060 kW); Apkures katls Nr.2 Modelis – FERROLI Prextherm RSW1890 ar degli CIB UNIGAS TYPE R91A (480-2670 kW). |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

Katls Nr.1 un Katls Nr.2

| Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Ārējā apskate | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Dūmgāzu izvades caurule, savienojumi | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Cauruļvadu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Noslēgvārstu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Cirkulācijas sūknis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Trejgaitu vārsts | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Trejgaitu vārsta piedziņa | Apskate |  |
| Filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. | 1 reizi 3 mēnešos |
| Drošības vārstu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Izplešanās tvertne | Apskate, spiediena pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Manometru rādījumi | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Izolācija | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |

Deglis Nr.1 un Deglis Nr.2

| Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Ārējā apskate | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Degļa ventilators | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Savienojums ar katlu | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Jaudas regulatora piedziņa | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes pievada cauruļvadi un savienojumi | Pārbaude ar indikatoru | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes vārsts | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. | 1 reizi gadā |
| Gāzes regulators | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Manometru rādījumi | Pārbaude | 1 reizi gadā |
| Kustīgās komponentes | Eļļošana | 1 reizi 3 mēnešos |
| Aizdedzes elektrodi | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Aizdedzes kabeļi | Apskate | 1 reizi gadā |
| Sprauslas | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Liesmas atbalsta plāksne | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Darbības pārbaude pie dažādiem režīmiem | Režīmkartes sastādīšana | 1 reizi gadā |

Citas iekārtas

| Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Apkures loka siltummaiņi | Apskate, nepieciešamības gadījumā skalošana. | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi apkures sezonas vidus |
| Apkures loka divgaitu vārsti | Apskate | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi apkures sezonas vidus |
| Apkures loka divgaitu vārstu piedziņas | Apskate | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi apkures sezonas vidus |
| Apkures loka regulators | Parametru pārbaude | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi apkures sezonas vidus |
| Siltā ūdens loka siltummaiņi | Apskate, nepieciešamības gadījumā skalošana. | 1 reizi 3 mēnešos |
| Siltā ūdens loka divgaitu vārsti | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Siltā ūdens loka divgaitu vārstu piedziņas | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Siltā ūdens loka regulators | Parametru pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Piebarošanas sūkņi | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Ūdens mīkstināšanas iekārta | Apskate |  |
| Ūdens filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa | 1 reizi 3 mēnešos |
| Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Līmeņa devēji | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| aeratora iekārta | Pārbaude, nepieciešamības gadījumā regulēšana | 1 reizi pusgadā |
| Spiediena paaugstināšanas iekārta | Pārbaude | 1 reizi pusgadā |
| Trases sūkņi | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes noplūdes detektors | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Elektromagnētiskais gāzes vārsts | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |

| Funkcionāla kontrole |  | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Automātikas funkcionēšanas | Pārbaude atbilstoši instrukcijām | 1 reizi 3 mēnešos |
| Degšanas procesa kontrole ar speciālu mēraparatūru, CO2,02 | Mērīšana divas reizes gadā | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| Degļu ieregulēšana pēc dūmgāžu analizātora rādījumiem | Ieregulēšana pēc nepieciešamības | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope | Pārbaude divas reizes gadā | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |

4.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope". |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Ūdenssildāmais katls Nr. 1: YGNIS LRR 51, jauda 2,5 MW, deglis ELCO Klockner EK 5.280 GL-RO. Ūdenssildāmais katls Nr. 2: YGNIS FBG 940, jauda 0, 940 MW, deglis ELCO Klockner EK 6.1200 G/F-VT. Iekšējais gāzesvads ar samontētām iekārtām (elektromagnētiskais vārsts MADAS DN50, gāzes filtri DN 50 - 2. gab., gāzes filtrs DN 65, gāzes skaitītājs ElSTER G65Dn 50 ar korektoru ELSTER EK220, gāzes spiediena regulatori ar drošības vārstiem COPRIM ALPA 20 - 2 gab., gāzes spiediena regulators DUNGS FRS5065) Ūdens sagatavošanas iekārta KFS100M. Izspiešanas trauki VAREM S3N20H1(2000l.) – 3 gab. Cirkulācijas sūkņi - Grundfos TP (2gab), Grundfos MGE90, Grundfos Magna. Dubļu filtrs DN 250. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katlu, automātikas, drošības vārstu, elektrisko komponentu funkcionēšanas norises pārbaude, iespējamo traucējumu novēršana. Degšanas procesa pārbaude ar speciālo mēraparatūru, degļu iekārtu ieregulēšana. Gāzi vadošo detaļu savienojumu blīvējuma pārbaude ar gāzes noplūdes detektoru pie ekspluatācijas spiediena, drošības automātikas pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Ūdens sagatavošanas iekārtas , izplešanās trauku un cirkulācijas sūkņu funkcionēšanas norises pārbaude. Dubļu un gāzes filtru tīrīšana. Vienu reizi trīs mēnešos tehniskās apkopes laikā izpildāmie darbi. | 1 reizi gadā |
| 3. | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 4. | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas |

5.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Liepājas cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011. |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Katls – JUSTUS EUTECTOTHERM, tips JGU 56; GN6 560kW – 2 gab. Cirkulācijas sūkņi Grundfos UPS 65-120/2F – 2 gab. Apkures cirkulācijas sūkņi Grundfos - 1gab. Karstā ūdens cirkulācijas sūknis WILO Yonos PICo 30/1-6 – 1gab. Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Grundfos UPS 32-80 – 1 gab. Karstā ūdens siltummainis Kelvion GBS 757L-60 – 1gab. Karstā ūdens siltummainis ITEC SB SB75X60 – 1 gab. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude; - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 6. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 7. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 10. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi mēnesī |
| 11. | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 12. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana. | 2 reizes gadā |
| 13. | Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem. |  |

6.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras  cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtu un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana ieslodzījuma vietās notiek pamatojoties uz LVS 445-1:2011: "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 0.4 MPa (4 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope", atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Apkures katls Nr.1 Totaltub ST 740 – deglis –EK 05.70/100 G-ZVT. Apkures katls Nr.2 Totaltub ST 1060 – deglis- EK 4/135 G-ZVA. Apkures katls Nr.3 ATHENA CH 50/67 kW Apkures katls Nr.4 ATHENA CH 50/67 kW |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Apkures katls Nr.1 Totaltub ST 740 Apkures katls Nr.2 Totaltub ST 1060 Apkures katls Nr.3 ATHENA CH 50/67 kW Apkures katls Nr.4 ATHENA CH 50/67 kW Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Ārējā apskate | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Dūmgāzu izvades caurule, savienojumi | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Cauruļvadu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Noslēgvārstu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Cirkulācijas sūknis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Trejgaitu vārsts | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Trejgaitu vārsta piedziņa | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. | 1 reizi 3 mēnešos |
| Drošības vārstu stāvoklis | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Izplešanās tvertne | Apskate, spiediena pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Manometru rādījumi | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Dūmeņa sprādziena vārsta pārbaudē. | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Katlu mājas gāzes apgādes un siltum tehnisko iekārtu, cauruļvadu , noslēgarmatūru, kontrolmēraparatūru, dūmvadu un skursteņu vizuālā pārbaude | apskate | 1 reizi mēnesī |
| Katlu mājas siltumtehnisko iekārtu un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar spiedienu, kas tuvs drošības vārsta spiedienam-6 bari | Apskate, spiediena pārbaude | 1 reizi pusgadā |
| Izplešanās trauku iztukšošana un nepieciešamā gaisa spiediena pārbaude Pd-1,5bar | Apskate, spiediena pārbaude | 1 reizi pusgadā |
| Karstā ūdens daļas drenāža un izskalošana | apskate | 1 reizi gadā |
| Filtru pilna revizija, pārbaudot un iztīrotgružu uztveršanas sietu | apskate | 1 reizi pusgadā |

| Deglis Nr.1 EK 05.70/100 G-ZVT un Deglis Nr.2 ek 4/ 135 G-ZVA Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Ārējā apskate | Pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| Degļa ventilators | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Savienojums ar katlu | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Jaudas regulatora piedziņa | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes pievada cauruļvadi un savienojumi | Pārbaude ar indikatoru | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes vārsts | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. | 1 reizi gadā |
| Gāzes regulators | Apskate, pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Manometru rādījumi | Pārbaude | 1 reizi gadā |
| Kustīgās komponentes | Eļļošana | 1 reizi 3 mēnešos |
| Aizdedzes elektrodi | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Aizdedzes kabeļi | Apskate | 1 reizi gadā |
| Sprauslas | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Liesmas atbalsta plāksne | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. | 1 reizi gadā |
| Darbības pārbaude pie dažādiem režīmiem | Režīmkartes sastādīšana | 1 reizi gadā |

Citas iekārtas

| Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| --- | --- | --- |
| Piebarošanas sūkņi | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Ūdens mīkstināšanas iekārta | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Ūdens filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa | 1 reizi 3 mēnešos |
| Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Līmeņa devēji | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Deaeratora iekārta | Pārbaude, nepieciešamības gadījumā regulēšana | 1 reizi pusgadā |
| Spiediena paaugstināšanas iekārta | Pārbaude | 1 reizi pusgadā |
| Trases sūkņi | Apskate | 1 reizi 3 mēnešos |
| Gāzes noplūdes detektors | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |
| Elektromagnētiskais gāzes vārsts | Pārbaude | 1 reizi 3 mēnešos |

Funkcionāla kontrole

| Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| Automātikas funkcionēšanas | Pārbaude atbilstoši instrukcijām | 1 reizi 3 mēnešos |
| Degšanas procesa kontrole ar speciālu mēraparatūru, CO2,02 | Mērīšana | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| Degļu ieregulēšana pēc dūmgāžu analizātora rādījumiem | Ieregulēšana | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope | Pārbaude atbilstoši instrukcijām | 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |

7.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope". |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Ūdens sildāmais katls Vitoplex 100, tips SX1 ar nominālo jaudu 0,720 MW, Ūdens sildāmais katls Vitoplex 100, tips SX1 ar nominālo jaudu 0,575 MW. Katrs katls firmas "Viessmann", ar vadības automātiku Vitotronic 100 GC1 un Vitotronic 333 MW1 kaskādes vadības automātiku. Katrs katls ir aprīkots ar WEISHAUPT G5/1D-ZD degļiem. Katlu sūkņi: WILO IPL 0,25 kW, WILO IPL 0,75 kW Apkures cirkulācijas sūkņi: "Grudfoss" – 2 gab. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanu darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāzu analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšanu atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskās instalācijas savienojumu pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - gāzes izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude; - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 6. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas pieplūdes pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 7. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude; - noslēgierīču tehniskā stāvokļa kontrole; - savienojumu pārbaude ar augstas jūtības indikatoru. | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automātisko slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 10. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi 3 mēnešos |
| 11. | Siltummaiņa iekārta: - siltummaiņa iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 12. | Gāzes spiediena regulēšanas iekārtas (GRP) apkope, GRP pases atjaunošana. | Pārbauda atbilstoša instrukcijai 1 X gadā (pec nepieciešam |
| 13. | Ārējie pazemes gāzes vada, pases atjaunošana Hermētiskuma pārbaude Revīzija | 1 X gadā 1 X 5 gados |
| 14. | Ārejie virszemes gāzes vadi, pases atjaunošana Hermētiskuma pārbaude Revīzija | 1 X gadā 1 X gadā |

8.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca)

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011. |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums | Ūdenssildāmie katli ICI GREENOX 170, ar nominālo jaudu 1700 kW un ICI GREENOX 100 nominālo jaudu 1000 kW katrs firmas /ICI CALDAIE. Katrs katls ir aprīkots ar Giersch MG20 un Giersch MG 3.2 Modulējošiem degļiem ar gāzes armatūru KEVun ar hermētiskuma kontroli un kompensātoru. Cirkulācijas tīklu un / Grundfoss /15 kW-3gab Iekšējās cirkulācijas sūkņi /Grudfoss/-2gab Karstā ūdens siltummezgls ar uzlādes Boileru 1000 L.Cirkulācijas sūkni Grundfos Magna 3 un Boilera uzlādes sūkni Grundfoss Magna 3 Katlumājas iekšējās apsildes siltummezgls ar glikola kontūru un cirkulācijas sūkni Grundfos Magna. Katlu jaudas un kaskādes vadība SIEMENS S7 1200 SIMATIC Katlu mājas vadības ar SCADA kontrolieris SIEMENS S7 1200 SIMATIC PLC Siltummezglu vadības un uzskaites kontrolieris SIEMENS S7 1200 Karstā ūdens sagatavošanas vadības kontrolieris SIEMENS S7 1200 BMS un SCADA vadības un trauksmju novēršanas kontrolieris SIEMENS S7 1200 Spēka un vadības El. Sadales. Frekveču parveidotāji Honeywell -3 gab. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (laišanas darbā-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi mēnesī |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot O2,CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude; - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Spēka un vadības sadales apkope. | 1 reizi gadā |
| 6. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 7. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 9. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 10. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 11. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi mēnesī |
| 12. | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 13. | BMS un SCADA Programmas nodrošinājuma un atbilstības pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 14. | Sūkņu frekveču pārveidotāju tehniskā apkope. | 1 reizi pusgadā |
| 15. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana. | 2 reizes gadā |
| 16. | Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem. | 24/7 |

9.daļa

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošanas

Gāzes regulēšanas punkta  iekārtu apkalpošanas

Tehniskais uzdevums

Rīgas Centrālcietums:

1. Apkures katls Nr.1 : Ygnis LRR 50 Pmax 1990kW ar gāzes degli Blowtherm;

2. Apkures katls Nr.2 : Ygnis LRR 50 Pmax 1990kW ar gāzes degli Blowtherm;

3. Apkures katls Nr.3 : Ygnis LRR 49 Pmax 1650kW ar gāzes degli Blowtherm.

| Nr.p.k. | Pamata prasības | Prasību saturs |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pakalpojumu veids | Gāzes katlu mājas iekārtas un dūmu skursteņa tehniskā apkalpošana atbilstoši LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", LVS 445-2:2011. |
| 1.2. | Gāzes katlu mājas iekārtas uzskaitījums Gāzes regulēšanas punkta iekārtojums | Ūdenssildāmais katls Ygnis LRR50 – 2 gab. Gāzes deglis Blowtherm - 2gab. Puspagrieziena vārsts DN80 – 2 gab. Recirkulācijas sūknis Grundfos TP 80- 2 gab. Pretvārsts DN80- 2 gab. Puspagrieziena vārsts DN80 - 2 gab. Puspagrieziena vārsts DN150 - 9 gab. Izplešanas tvertne 3kub.m. Sagatavotā ūdens uzglabāšanas tvertne 2kub.m.-2 gab. Ūdens sagatavošanas iekārta – 1,6 kub.m. Piebarošanas sūknis Nocchi VLR 6 kub.m/h Aukstā ūdens skaitītājs 6,4 kub.m/h Tīklu cirkulācijas sūknis Grundfos TP 100-310/2- 2 gab. Puspagrieziena vārsts DN65 - 2 gab. Puspagrieziena vārsts DN150 – 6 gab. Ūdenssildāmais katls Ygnis LRR49 – 1 gab. Gāzes deglis Blowtherm - 1gab. Puspagrieziena vārsts DN50 - 1 gab. Recirkulācijas sūknis Grundfos TP 50- 120/2 – 1 gab. Pretvārsts DN50- 1 gab. Puspagrieziena vārsts DN50 - 1 gab. Puspagrieziena vārsts DN125 - 4 gab. Apkures siltummainis Danfoss Code Type 004B2080/XB80 -2 gab. Karstā ūdens sagatavošanas siltummainis Danfoss Code Type 004B2050/XB60 - 2 gab. Lodveida ventilis DN100- 16 gab. Puspagrieziena vārsts DN150 - 2 gab. Divgaitas regulēšanas vārsts Danfoss DN80 – 2 gab. Siltummezgla automātiskais regulators ECL -210- 1 gab. Apkures sūknis Grundfoss IP 380-415V – 2 gab. Karsts ūdens sūkni Wilo Typ IPL65/155-7,2/2 2 gab. Ūdens sūknis Wilo Type TOP-S40/10 class F IP43 PN6/10 - 1 gab. Ūdens sūknis Wilo Type TOP-S40/7 class F IP43 PN6 /10 - 1 gab. Ūdens sūknis Wilo Type TOP-S40/7 class H IPX40 PN6 /10 - 1 gab. Ūdens sūknis Wilo Type TOP-SD40/7 class F IP43 PN6 /10 - 2 gab. Gāzes regulēšanas punkta iekārtojums: - Matvada filtrs FG- 80 - 1 gab. - Spiediena regulators NORVAL/G T.375 -1 gab. - Drošības noplūdes vārsts MVSP/1- 1gab. - Apvadlīnijas nostiprinājums uzbūve – 1 gab. - Aiztaisāmās iekārtas gāze ierīces atslēgšanai (krāni, ventiļi, aizbīdņi) - Gāzes skaitītājs Delta G160 ar korektoru SEVC-D – 1 gab. |
| 1.3. | Sniedzamo pakalpojumu apjoms | Servisa apkalpošana ietver: plānveida tehnisko apkalpošanu, avārijas tehnisko apkalpošanu un katlu iekārtas kārtējo remontu, režīma iestādīšanu (palaišanas darbi-iestādīšanas darbi, ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde (režīma kartes, tehnoloģiskās shēmas un instrukcijas)). |

Darbu uzskaitījums un apkalpošanas periodiskums

| Nr.p.k. | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Darbu veikšanas periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 2. | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. | 1 reizi mēnesī |
| 3. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. | 1 reizi pusgadā |
| 4. | - Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 6. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; - ūdens piebarošanas automātikas nostrādās pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 7. | Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 8. | Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude; - automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 reizi 3 mēnešos |
| 10. | Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 reizi mēnesī |
| 11. | Siltummaiņa iekārta: - siltummaiņa iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. | 1 reizi pēc apkures sezonas beigām |
| 12. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana. | 2 reizes gadā |

3. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/86)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/86) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt apkopi par šādām cenām:

1.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Brasas cietumā (līdz 2019.gada 31.martam)

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, automāta slēdžu darbības pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

2.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jelgavas cietumā

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, automāta slēdžu darbības pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

3.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jēkabpils cietumā

| Periodiskums | Apkalpojamo sistēmu nosaukums un apraksts | Veicamo darbu apraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi A) | Katls Nr.1 un Katls Nr.2 |  |  | 4 |  |
|  | Ārējā apskate | Pārbaude |  |  |  |
|  | Dūmgāzu izvades caurule, savienojumi | Pārbaude |  |  |  |
|  | Cauruļvadu stāvoklis | Apskate |  |  |  |
|  | Noslēgvārstu stāvoklis | Apskate |  |  |  |
|  | Cirkulācijas sūknis | Apskate |  |  |  |
|  | Trejgaitu vārsts | Apskate |  |  |  |
|  | Trejgaitu vārsta piedziņa | Apskate |  |  |  |
|  | Filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. |  |  |  |
|  | Drošības vārstu stāvoklis | Apskate |  |  |  |
|  | Izplešanās tvertne | Apskate, spiediena pārbaude |  |  |  |
|  | Manometru rādījumi | Pārbaude |  |  |  |
|  | Izolācija | Apskate |  |  |  |
|  | Deglis Nr.1 un Deglis Nr.2 |  |  |  |  |
|  | Ārējā apskate | Pārbaude |  |  |  |
|  | Degļa ventilators | Pārbaude |  |  |  |
|  | Savienojums ar katlu | Pārbaude |  |  |  |
|  | Jaudas regulatora piedziņa | Apskate, pārbaude |  |  |  |
|  | Gāzes pievada cauruļvadi un savienojumi | Pārbaude ar indikatoru |  |  |  |
|  | Gāzes vārsts | Apskate, pārbaude |  |  |  |
|  | Gāzes regulators | Apskate, pārbaude |  |  |  |
|  | Kustīgās komponentes | Eļļošana |  |  |  |
|  | Citas iekārtas |  |  |  |  |
|  | Siltā ūdens loka siltummaiņi | Apskate, nepieciešamības gadījumā skalošana. |  |  |  |
|  | Siltā ūdens loka divgaitu vārsti | Apskate |  |  |  |
|  | Siltā ūdens loka divgaitu vārstu piedziņas | Apskate |  |  |  |
|  | Siltā ūdens loka regulators | Parametru pārbaude |  |  |  |
|  | Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate |  |  |  |
|  | Piebarošanas sūkņi | Apskate |  |  |  |
|  | Ūdens mīkstināšanas iekārta | Apskate |  |  |  |
|  | Ūdens filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa |  |  |  |
|  | Piebarošanas ūdens tvertne | Apskate |  |  |  |
|  | Līmeņa devēji | Pārbaude |  |  |  |
|  | Trases sūkņi | Apskate |  |  |  |
|  | Gāzes noplūdes detektors | Pārbaude |  |  |  |
|  | Elektromagnētiskais gāzes vārsts | Pārbaude |  |  |  |
|  | Funkcionāla kontrole |  |  |  |  |
|  | Automātikas funkcionēšanas | Pārbaude atbilstoši instrukcijām |  |  |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi B) | Darbi A |  |  | 2 |  |
|  | Aeratora iekārta | Pārbaude, nepieciešamības gadījumā regulēšana |  |  |  |
|  | Spiediena paaugstināšanas iekārta | Pārbaude |  |  |  |
| 1 reizi gadā (Darbi C) | Darbi A un Darbi B |  |  | 1 |  |
|  | Gāzes filtrs | Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. |  |  |  |
|  | Manometru rādījumi | Pārbaude |  |  |  |
|  | Aizdedzes elektrodi | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. |  |  |  |
|  | Aizdedzes kabeļi | Apskate |  |  |  |
|  | Sprauslas | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. |  |  |  |
|  | Liesmas atbalsta plāksne | Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. |  |  |  |
|  | Darbības pārbaude pie dažādiem režīmiem | Režīmkartes sastādīšana |  |  |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi apkures sezonas vidus | Apkures loka siltummaiņi | Apskate, nepieciešamības gadījumā skalošana. |  | 2 |  |
|  | Apkures loka divgaitu vārsti | Apskate |  |  |  |
|  | Apkures loka divgaitu vārstu piedziņas | Apskate |  |  |  |
|  | Apkures loka regulators | Parametru pārbaude |  |  |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas un 1 reizi pēc apkures sezonas beigām | Degšanas procesa kontrole ar speciālu mēraparatūru, CO2,02 | Mērīšana divas reizes gadā |  | 2 |  |
|  | Degļu ieregulēšana pēc dūmgāžu analizātora rādījumiem | Ieregulēšana pēc nepieciešamības |  |  |  |
|  | Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope | Pārbaude divas reizes gadā |  |  |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

4.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi A) | Katlu, automātikas, drošības vārstu, elektrisko komponentu funkcionēšanas norises pārbaude, iespējamo traucējumu novēršana. Degšanas procesa pārbaude ar speciālo mēraparatūru, degļu iekārtu ieregulēšana. Gāzi vadošo detaļu savienojumu blīvējuma pārbaude ar gāzes noplūdes detektoru pie ekspluatācijas spiediena, drošības automātikas pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Darbi A Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. Ūdens sagatavošanas iekārtas , izplešanās trauku un cirkulācijas sūkņu funkcionēšanas norises pārbaude. Dubļu un gāzes filtru tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)*: |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

5.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Liepājas cietumā

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana) |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude, - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude, - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate, - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes, - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa, - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, automāta slēdžu darbības pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis, - gāzes spiediena regulators, - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

6.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Valmieras  cietumā

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana) |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Apkures katli: Cauruļvadu stāvoklis. Apskate Noslēgvārstu stāvoklis. Apskate Cirkulācijas sūknis. Apskate Trejgaitu vārsts. Apskate Trejgaitu vārsta piedziņa. Apskate Filtrs. Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. Drošības vārstu stāvoklis. Apskate Izplešanās tvertne. Apskate, spiediena pārbaude Dūmeņa sprādziena vārsta pārbaudē. Apskate Degli: Degļa ventilators. Pārbaude Savienojums ar katlu. Pārbaude Jaudas regulatora piedziņa. Apskate, pārbaude Gāzes pievada cauruļvadi un savienojumi. Pārbaude ar indikatoru Gāzes vārsts. Apskate, pārbaude Gāzes regulators. Apskate, pārbaude Kustīgās komponentes. Eļļošana Citas iekārtas: Piebarošanas ūdens tvertne. Apskate Piebarošanas sūkņi. Apskate Ūdens mīkstināšanas iekārta. Apskate Ūdens filtrs. Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa Piebarošanas ūdens tvertne. Apskate Līmeņa devēji. Pārbaude Trases sūkņi. Apskate Gāzes noplūdes detektors. Pārbaude Elektromagnētiskais gāzes vārsts. Pārbaude Funkcionāla kontrole: Automātikas funkcionēšanas. Pārbaude atbilstoši instrukcijām. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Apkures katli: Katlu mājas siltumtehnisko iekārtu un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar spiedienu, kas tuvs drošības vārsta spiedienam-6 bari. Apskate, spiediena pārbaude Izplešanās trauku iztukšošana un nepieciešamā gaisa spiediena pārbaude Pd-1,5bar. Apskate, spiediena pārbaude Filtru pilna revizija, pārbaudot un iztīrotgružu uztveršanas sietu. apskate Deaeratora iekārta. Pārbaude, nepieciešamības gadījumā regulēšana Spiediena paaugstināšanas iekārta. Pārbaude |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; katlu Degšanas procesa kontrole ar speciālu mēraparatūru, CO2,02 Mērīšana Degļu ieregulēšana pēc dūmgāžu analizātora rādījumiem. Ieregulēšana Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope. Pārbaude atbilstoši instrukcijāmtīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Gāzes filtrs. Tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. Manometru rādījumi. Pārbaude Aizdedzes elektrodi. Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. Aizdedzes kabeļi. Apskate Sprauslas. Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. Liesmas atbalsta plāksne. Apskate, nepieciešamības gadījumā tīrīšana. Darbības pārbaude pie dažādiem režīmiem. Režīmkartes sastādīšana Degšanas procesa kontrole ar speciālu mēraparatūru, CO2,02 Mērīšana Degļu ieregulēšana pēc dūmgāžu analizātora rādījumiem Ieregulēšana Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope Pārbaude atbilstoši instrukcijām |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

7.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Iļģuciema cietumā

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude, - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude, - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate, - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes, - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa, - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, automāta slēdžu darbības pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi B) | Darbi A Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators, - gāzes filtra stāvokļa pārbaude; - noslēgierīču tehniskā stāvokļa kontrole; - savienojumu pārbaude ar augstas jūtības indikatoru. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. Gāzes spiediena regulēšanas iekārtas (GRP) apkope, GRP pases atjaunošana. Ārējā pazemes gāzes vada hermētiskuma pārbaude pases atjaunošana. Ārējā virszemes gāzes vada hermētiskuma pārbaude pases atjaunošana. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

8.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana) |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude, - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude, - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate, - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes, - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa, - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, automāta slēdžu darbības pārbaude. |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: elektromagnētiskais vārstulis,; - gāzes spiediena regulators, - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņas iekārta: - siltummaiņas iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

9.daļa. Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Rīgas Centrālcietumā

| Darbu veikšanas periodiskums | Servisa apkalpošanas darbu saraksts | Cena, EUR, bez PVN | Reizes gadā | Cena kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 reizi mēnesī (Darbi A) | Katlu apkalpošana: - katla elektriskā savienojuma pārbaude; - katla automātikas darbības pārbaude; - automātiskās regulēšanas iekārtas pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana) |  | 12 |  |
| 1 reizi 3 mēnešos (Darbi B) | Darbi A Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: - ārēja apskate; - darbības pārbaude; - iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; - degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; - katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāz analizatoru, nepieciešamības gadījumā katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): - membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; - apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude, - ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude, - katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; ūdens piebarošanas automātikas nostrīdēs pārbaude. Sūkņu daļas apkalpošana: - sūkņu daļas ārēja apskate; - savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; - stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa, - pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss. Katlu mājas elektriskās sadales skapja pārbaude: - kabeļu savienojumu drošības pārbaude, - automāta slēdžu darbības pārbaude. Gāzes regulēšanas punkta pārbaude. Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana, gāzes spiediena regulators, drošības noplūdes vārsts). |  | 4 |  |
| 1 reizi pusgadā (Darbi C) | Darbi A Darbi B Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: - degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; - degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs Gāzu izplūdes kontroles sistēmas pārbaude - CO, CH4 pārbaude. Gāzes iekārtas apkalpošana: - elektromagnētiskais vārstulis; - gāzes spiediena regulators; - gāzes filtra stāvokļa pārbaude. |  | 2 |  |
| 1 reizi gadā pēc apkures sezonas beigām | Siltummaiņa iekārta: - siltummaiņa iekārtas tehniskā stāvokļa un hermētiskuma pārbaude; - noņemšana un skalošana; - katlu tīrīšana. |  | 1 |  |
| 1 reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas | Dūmeņu ārēja apskate, dūmeņa un dūmvadu tīrīšanā un vilkmes pārbaude. |  | 1 |  |
| Pakalpojuma (apkalpošanas) kopējā cena gadā (bez PVN)* : |  |  |  |  |

|  | Cena par vienu izsaukuma reizi, EUR (bez PVN) ** |
| --- | --- |
| Avārijas dienesta izbraukums 2 stundu laikā ziemas periodā un 4 stundu laikā vasaras periodā jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanas darbiem |  |

*Pakalpojuma (apkalpošanas) cenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

**Cenā par vienu izsaukuma reizi, ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā) un avārijas novēršanas darbu izpildes izmaksas.

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

4. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/86)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/86) Nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)                                                                                                       	  (Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. _________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/86) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (Vārds, Uzvārds)

z.v

5. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/86)

nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

"Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās"

Rīgā,                                                                                                    2018.gada ___. ________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

"_______", _________, _________ adrese: ________, tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________ (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās" (identifikācijas Nr.IeVP 2018/86) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

1.1. Iekārtas – gāzes katlu mājas iekārtas, dūmu skursteņi un pārējās ierīces, kas nodrošina nepatrauktu gāzes katlu darbību ieslodzījuma vietās.

1.2. Remontdarbi – darbi, kas saistīti ar bojātu Iekārtu elementu, detaļu nomaiņu, lai atjaunotu pilnvērtīgu sistēmas darbību, ja Iekārtas darbība ir daļēji traucēta vai pilnīgi apstājusies, bet, kas nav ietverti tehniskajā apkopē.

1.3. Tehniskā apkope ir:

1.3.1. regulāru darbu izpilde, kas nepieciešama Iekārtu nepārtrauktai un kvalitatīvai darbībai;

1.3.2. Iekārtas pareizas ekspluatācijas tehniskā uzraudzība;

1.3.3. tehniskās palīdzības un konsultāciju sniegšana Pasūtītājam par Iekārtas ekspluatācijas jautājumiem (apkalpojošā personāla instruēšana);

1.3.4. tehnisko rekomendāciju iesniegšana Pasūtītājam Iekārtas darbības (ekspluatācijas) uzlabošanai.

- Līguma priekšmets un darbības termiņš

2.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic Pasūtītāja struktūrvienībā – _______________ cietumā Iekārtas Līguma 1.3.punktā noteikto Tehnisko apkopi saskaņā ar Iepirkumam iesniegto Izpildītāja "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu", kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) atbilstoši noteiktai regularitātei, un veic Līguma 1.2.punktā noteiktos Remontdarbus saskaņā ar Līgumā un Pielikumā noteikto kārtību un nosacījumiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz gāzes katlu funkcionēšanu.

2.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 20___.gada ___._________.

2.3. Gāzes katlu mājas iekārtu tehniskā apkalpošana ieslodzījuma vietās notiek pamatojoties uz LVS 445 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope", atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"", likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".

3. Tehniskās apkopes darbu un Remontdarbu izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs veic Līguma 1.3.punktā noteikto Tehnisko apkopi plānveidīgi, regulāri ierodoties apkalpojamā Iekārtas atrašanās vietā: __________ cietums_______________, un iepriekš saskaņojot apkalpošanas laiku ar Līguma 12.4.punktā minēto Pasūtītāja pārstāvi.

3.2. Iekārtas bojājuma gadījumā Izpildītājs nodrošina ārpuskārtas Iekārtu servisa apkalpošanu un remontu, ierodoties pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma (jebkurā diennakts laikā, brīvdienās vai svētku dienās) 12 (divpadsmit) stundu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis paziņojis, piezvanot kontaktpersonai uz Līgumā norādīto mobilā tālruņa numuru.

3.3. Veicot jebkurus Līguma 1.2.punktā noteiktos Remontdarbus, kas ietver sevī izdevumus par Iekārtas rezerves daļām, kuras tiek izmantotas bojātās Iekārtas vai tās elementu remontam, apkalpojamo Iekārtu komponenšu nomaiņu, aparatūras vai tehniskā aprīkojuma īri (ja tāda tiek veikta), ekspluatācijas materiālu iegādi vai specializētu remonta organizāciju rēķinu apmaksu u.tml., Izpildītājs iepriekš rakstiski iesniedz un saskaņo ar Pasūtītāju (Pasūtītāja pārstāvi), pamatojoties uz noformēto Iekārtas defekta aktu. Par šādu darbu veikšanu jāslēdz abpusēji parakstīta papildus vienošanās.

3.4. Par Remontdarbu nepieciešamību, kurus konstatē Tehniskās apkopes laikā, Izpildītājs sagatavo defektācijas aktu un Remontdarbu tāmi, kurā norāda nepieciešamo Iekārtas elementu detaļu vai materiālu, kā arī darba izmaksas. Izpildītājs uzsāk Remontdarbus tikai pēc defektācijas akta un remontdarbu tāmes rakstiskās saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi. Remontdarbi tiek veikti saskaņā ar Pušu abpusēji parakstītu remontdarbu izpildes grafiku un papildus vienošanos.

3.5. Izpildītājs garantē Tehniskās apkopes un veikto Remontdarbu kvalitatīvu izpildi un nomainītu Iekārtas elementu garantijas apkalpošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un minēto elementu ražotāja ieteikumiem.

3.6. Līguma 3.4.punktā minēto Iekārtas vai tās elementu remonta gadījumā, Izpildītājs, lai nodrošinātu Iekārtas nepārtrauktu darbību, aizvieto uz laiku bojāto elementu uz tādu pašu vai līdzīgu elementu bez papildus atlīdzības. Gadījumā, ja tāda aizvietošana nav iespējama, Izpildītājs informē par to Pasūtītāja pārstāvi 2 (divu) stundu laikā pēc bojāto elementu defektu noteikšanas.

3.7. Izpildītājs garantē Tehniskās apkopes un veikto Remontdarbu kvalitatīvu izpildi un nomainītu rezerves daļu garantijas apkalpošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un minēto elementu ražotāja ieteikumiem.

3.8. Pasūtītājam, izvērtējot Remontdarbu nepieciešamību, ir tiesības samazināt Remontdarbu tāmē paredzētas izmaksas.

3.9. Pēc Sistēmas Tehniskās apkopes un/vai Remontdarbu izpildes Pasūtītāja pārstāvis ar attiecīgu atzīmi Izpildītāja žurnālā "Iekārtu tehniskā apkope" apstiprina "Veiktie darbi" un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

4. Līgumcena un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa par Līguma 2.1.punktā noteiktajiem darbiem atbilstoši Līguma pielikumā norādītajam, visā Līguma darbības laikā ir ____ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis), kas veidojas no konstantiem ceturkšņa maksājumiem par Iekārtas Tehnisko apkopi, atbilstoši Līguma Pielikumā minētajiem nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam par reizi ceturksnī veikto Tehnisko apkopi līdz nākamā mēneša 15.datumam, pamatojoties uz abpusēji parakstītu, Līguma 3.9.punktā minēto, pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.3. Pasūtītājs veic Līguma 4.2.punktā minēto rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

4.4. Līguma 4.1.punktā noteiktā maksa, ir Izpildītāja atalgojums par Iekārtas Tehniskās apkopes darbiem (kā arī tajā ietilpst izdevumi, tai skaitā transporta izdevumi, kas saistīti, lai nodrošinātu Līguma minēto darbu izpildi). Maksā nav ietverti izdevumi par Remontdarbiem.

4.5. Par Līguma 1.4.punktā minētajiem Remontdarbiem Izpildītājs izraksta atsevišķu rēķinu Remontdarbu izpildes (ja tādi ir bijuši), pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas –nodošanas aktu.

4.6. Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.5.punktā minēto Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

4.7. Par Izpildītāja rēķinu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu un Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

- Pušu atbildība

5.1. Ja Izpildītājs nav veicis kādus ar Tehnisko apkopi saistītus darbus iepriekš saskaņotā darbu izpildes grafikā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas iesniegšanas, līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

5.2. Ja Izpildītājs nepieciešamo Remontdarbu veikšanas laikā nav nodrošinājis Sistēmas normālu, nepārtrauktu darbību, atbilstoši Līgumā noteikumiem un/vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka darbības standartus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru dienu, skaitot no nākošās dienas, kad tika konstatēts, ka Sistēmas normāla darbība nav nodrošināta, kā arī atlīdzina visus, šajā gadījumā, Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

5.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līguma 4.6.punktā noteiktos rēķinu apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības rakstveida pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no termiņā nesamaksāta rēķina summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksāta rēķina summas.

5.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

5.5. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja zaudējumi nodarīti Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā, Remontdarbu izpildei nodoto Sistēmas iekārtu zaudēšanas, nejaušu bojājumu nodarīšanas vai iznīcināšanas gadījumā.

- Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - ievērot Iekārtu pareizu ekspluatāciju;

    - nodrošināt drošu pieeju Izpildītājam pie Sistēmas apkalpojamām iekārtām, to apsekošanai;

    - savlaicīgi rakstiski paziņot Izpildītājam par telpu kapitālā remonta sākumu, darba režīma izmaiņām, par atbildīgo personu un telefona numuru izmaiņām.

    - Līguma noteiktajā kārtībā veikt Izpildītāja sniegto pakalpojumu pieņemšanu;

    - Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja veiktajiem pakalpojumiem;

    - veikt kontroli par Līguma izpildi, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja, kontroles veikšanai, nepieciešamo informāciju;

    - no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā atlīdzību par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, un/vai, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, pieprasītos līgumsodus.

6.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi;

    - saglabāt Sistēmas arhīva datus, nodrošināt to atjaunošanu un pārkopēšanu;

    - Remontdarbu izpildei lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus;

    - kopā ar parakstītiem aktiem iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja darbinieku instruēšanu;

    - veikt Remontdarbus un Tehnisko apkopi ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Līguma izpildei nepieciešamos tehniskos līdzekļus;

    - ievērot darba aizsardzības prasības un Pasūtītāja iekšējo kārtības noteikumu prasības darbu izpildes laikā;

    - Izpildītājs nes materiālo atbildību par  Pasūtītāja Izpildītājam, Remontdarbu izpildei, nodotām iekārtām;

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Līguma izpildi;

  - Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

6.3.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

6.3.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

6.3.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

6.4. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 6.3.punktā norādītās prasības.

6.5. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 6.3.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

6.6. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

    - personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

    - pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

    - ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

6.7. Izpildītājs veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% (simtu procentu) apmērā no līgumcenas, iesniedzot polises Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas. Izpildītājs nodrošina, ka minētās polises darbības laiks darbosies visā Līguma darbības laikā.

7. Garantijas

  - Garantija un garantijas laiks ir noteikti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem pakalpojumiem un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara, piemēram, ugunsgrēks, plūdi un citi apstākļi, kas tiek klasificēti, kā nepārvaramās varas apstākļi un kuru dēļ nav iespējama Līguma izpilde un ko Pusēm nebija iespējams paredzēt, nenovērst, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts par laiku, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

8.2. Ja Līguma 8.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

8.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

9. Līguma grozīšana un laušana

9.1. Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Līguma nosacījumiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar abpusējas parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājas kaut viens no šiem gadījumiem:

    - ja Izpildītāja veiktie darbi neatbilst Līguma nosacījumiem;

    - ja Līguma laušanas pamatojums ir Tehniskās apkopes un/vai Remontdarbu nekvalitatīva izpilde;

    - ja Izpildītājs atkārtoti neievēro Līguma 6.2.punktā minētos nosacījumus.

9.3. Pirms Līguma laušanas, pamatojoties uz Līguma 9.2.punkta nosacījumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9.4. Līguma 9.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts pasta sūtījums) nodošanas pastā.

9.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītiem darbiem, kas tika apstiprināti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

9.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un apmaksājot Pasūtītāja piestādītos rēķinus par uzliktajiem līgumsodiem, ja tādi tika izrakstīti.

9.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

11. Fizisko personu datu aizsardzība

11.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

11.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie tiesību akti paredz šādu datu nodošanu.

11.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

11.5. Neskatoties uz Līguma 9.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

11.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

12. Citi noteikumi

12.1. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to prasa spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu konta vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

  - Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Ieslodzījuma vieta | Vārds, uzvārds | Tālruņa Nr. Faksa Nr. | E-pasta adrese |
| --- | --- | --- | --- |

12.5. Ievērojot Pakalpojuma faktiskos apstākļus, Pasūtītāja atbildīgā persona informē Izpildītāja pārstāvjus par Pasūtītāja atbildīgās personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrēts laika posms), vienreizēja), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja elektronisko pastu.

12.6. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

12.7. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 12.6.punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

12.7.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

12.7.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

12.8. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

12.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

12.10. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

12.10.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

12.10.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

12.10.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

12.10.3.1. Krimināllikums;

12.10.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

12.10.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1.pielikums;

12.10.3.4. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5.pielikums;

12.10.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

12.11. Līguma 12.10.punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

12.12. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

12.13. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos

12.14. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_______) lapām ar Pielikumu uz ___ (_______) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) Pušu parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | _____________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 |  | Reģistrācijas Nr._________ Juridiskā adrese: _________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 |  | Banka: __________ Konts: ___________ |
| Kods: TRELLV22 |  | Kods: _____________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |  | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |  |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.